	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 옥내저장소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과 보고〔DP2 S1동 남쪽 1층〕

1. 관련문서

가. 예방과-14474(2017.07.14.)호『위험물 옥내저장소 설치허가 알림』

나. 민원서류-15734(2017.07.31.)호『위험물저장소 전부 완공검사 신청서』

2. 위와 관련 위험물 옥내저장소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 완공검사 대상

1) 업 체 명 : 엘지전자(주) DP2 옥내저장소

2) 설 치 자 : 엘지전자(주) 대표이사(**************)

3) 설치장소 : 서울시 강서구 마곡동 727-977(마곡도시개발지구 DP2),

엘지사이언스파크 S1동 남쪽 지상 1층

4) 설치허가번호 : 제21-0684-170714호

5) 위험물 유별, 품명, 허가량, 배수

류별	품명	품목	지정수량(L)	허가량(L)	배수
제4류	알코올류	메탄올	400	100	0.25
		에탄올	400	400	1
	2석유류(수용성)	N,N-Dimethyl Acetamide	2,000	320	0.16
		2-Methoxyethanol	2,000	10	0.005
		N,N-Dimethylformamide	2,000	70	0.035
	3석유류(수용성)	1-Methyl-2-Pyrrolidinone	4,000	140	0.035
		Glycerine	4,000	90	0.0225
		Ethylene glycol	4,000	30	0.0075
	3석유류(비수용성)	MIRAMER M Series	2,000	180	0.09
총 합 계				1,340	1.605

나. 확인일자 : 2017.08.01.(화)

다. 확 인 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 확인결과 : 현장확인한바 특이사항 없음

3. 확인자 의견

○ 본 대상은 위험물 옥내저장소로서 완공검사 현장을 확인한바 위험물안전관리법 제9조 제1항 및 동법 시행규칙 제29조(옥내저장소의 기준)의 규정에 적합하여 완공검사필증을 교부함이 타당하다고 사료됩니다.

붙임  1. 위험물제조소등 완공검사필증 1부.

2. 옥내저장소 완공검사 사진 1부.  끝.

담당자	윤득준		위험물안전팀장	변경인		예방과장	김대선		소방서장	08/02 김병로
협조자
시행	예방과-15994	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3664-5903	/전송	02-3661-1173	/	djyoon@seoul.go.kr	/	대시민공개