주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
윤좌헌	김효상	08/02 신동호
협 조
	주무관		代김미란

문서번호 :	정수과-4197

□ 잔류염소 감시 결과 (7.26~8.01)                        (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.47	0.35	0.20	0.20	0.35	0.25	0.20
	주	0.47	0.35	0.20	0.20	0.35	0.25	0.20
7.26(수)		0.47	0.34	0.24	0.24	0.44	0.28	0.28
7.27(목)		0.47	0.33	0.22	0.23	0.43	0.30	0.19
7.28(금)		0.47	0.32	0.21	0.19	0.39	0.22	0.16
7.29(토)		0.48	0.32	0.19	0.20	0.41	0.18	0.16
7.30(일)		0.47	0.31	0.19	0.21	0.41	0.18	0.17
7.31(월)		0.48	0.33	0.20	0.23	0.42	0.19	0.19
8.01(화)		0.47	0.33	0.22	0.23	0.42	0.21	0.21
최대값		0.48	0.34	0.24	0.24	0.44	0.30	0.28
최소값		0.47	0.31	0.19	0.19	0.37	0.18	0.16
평 균		0.47	0.33	0.21	0.22	0.42	0.22	0.19
종합 의견		전지역 잔류염소농도가 적정유지되어 잔류염소농도 0.47mg/L 유지함				특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2017.7.21. 17:00	0.44mg/L→0.47mg/L	정재용/김유선

끝.