문서번호	운영과-3049
결재일자	2017.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	★운영과장
이홍열		김지응	07/28 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

슬러지 1처리장 에어콘 고장보고

2017. 5.

슬러지 1처리장 에어콘 고장보고

현 황

처리장	장비명	용 도	모델	설치년도	비고
1처리장	에어콘	2계열 mcc반 온도조절	cp-775axb	13
		농축기실 mcc반 온도조절	cp-775axb	13

점검개요

○ 점검일시 : 2017.7.25.~7.26

○ 점 검 자 : 기계운영7김민주, 전기운영7 이홍열

○ 점검대상 :슬러지 1처리장 드럼농축기실 에어콘

소화조2계열가스교반기실 MCC반 에어콘

○ 점검내용 : 드럼농축기실1층 에어콘 가동상태,  및 소화조가스                     교반기실 MCC반 냉매가스 누설상태 점검

점검결과

○ 배관부식으로 냉매가스 누설 및 응축기 작동불량

(배관누설부분 용접후 냉매가스 충전작업 및 부속품 교체필요)

보고자의견

○ 전문업체에 의뢰하여 수리를 요함

○ 주기적 점검으로 배관부식 및 냉매현황 파악 필요

붙임) 고장사진.  끝.