문서번호	물재생시설과-11359
결재일자	2017.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	08/03 이철해
협 조
	물재생시설팀장			代양해선
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			代박석민

2017.6월 물재생센터 운영현황

2017. 8.

물순환안전국

(물재생시설과)

2017년 6월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2017.6월 하수처리량은 1일 평균 406.21만m3로 운영용량 대비 93.0%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 119.9% > 중랑 93.6% > 탄천 82.9% > 난지 62.7%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`17.6월	일평균	406.21	125.39	53.94	74.63	152.25
	가동률	93.0%	93.6%	62.7%	82.9%	119.9%
	1차 처리량	8.26	3.77	0.33	0.85	3.30
	2차 처리량	397.96	121.63	53.61	73.77	148.95

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 2)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`16년							`17년
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량	54.4	358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	16.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6
처리량	400.1	463.6	422.3	402.1	393.4	397.9	404.5	386.8	390.8	388.0	400.3	382.9	406.2
중랑	116.6	139.9	126.0	117.6	111.2	131.2	133.9	123.7	122.8	119.1	120.0	113.4	125.4
난지	54.6	65.4	58.6	54.9	54.5	50.8	51.7	49.0	48.9	49.5	53.6	51.0	53.9
탄천	75.0	82.3	76.6	72.9	73.1	68.4	69.8	67.7	70.8	71.5	73.7	70.9	74.6
서남	153.9	175.9	161.1	156.4	154.6	147.4	149.1	146.4	148.4	147.8	153.1	147.6	152.3

‣ 2017년 6월 강수량 66.6mm는 최근 5년간 6월 강수량 평균78.5mm의 89.6% 수준임

최근 5년간 4월 강수량 평균	`12.6월	`13.6월	`14.6월	`15.6월	`16.6월
74.3mm	91.9	28.3	98.1	99.0	54.4

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`17.5월	유 입	153.47	77.68	104.05	40.48	3.84	158,877
		방류수	7.53	7.38	3.56	14.41	0.13	776
	`17.6월	유 입	148.87	74.64	92.33	39.84	3.76	177,866
		방류수	5.67	6.56	3.67	13.70	0.10	686
난 지	`17.5월	유 입	155.50	60.04	89.74	33.36	3.56	156,835
		방류수	3.90	7.56	2.59	15.14	0.14	238
	`17.6월	유 입	140.25	53.88	88.37	28.69	3.30	182,773
		방류수	3.13	7.24	2.79	15.21	0.20	305
탄 천	`17.5월	유 입	157.57	67.11	135.72	38.66	4.13	182,419
		방류수	5.41	8.67	2.00	10.94	0.17	1,172
	`17.6월	유 입	129.62	65.35	128.05	41.19	4.21	207,667
		방류수	6.20	9.13	2.97	9.35	0.18	1,236
서 남	`17.5월	유 입	168.74	74.03	124.13	35.57	3.68	320,000
		방류수	6.51	10.14	4.48	16.72	0.21	44
	`17.6월	유 입	141.74	72.63	126.55	35.26	3.79	249,000
		방류수	5.98	8.25	3.28	14.44	0.18	157

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`16년							`17년
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량		54.4	358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	61.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6
중랑	유입	155.6	138.9	145.9	133.7	142.5	148.0	155.0	165.6	175.0	184.5	166.6	153.1	148.9
	방류	6.5	6.9	6.3	5.3	5.2	5.9	7.0	7.9	8.6	8.8	7.5	7.2	5.7
난지	유입	127.4	93.5	100.8	105.2	110.3	125.4	135.0	150.7	158.9	157.1	147.8	155.5	140.2
	방류	5.9	5.2	5.4	5.8	4.9	5.0	5.8	6.8	6.4	5.5	5.5	3.9	3.1
탄천	유입	125.7	116.2	125.9	123.3	127.3	130.7	128.5	129.6	136.0	133.4	141.8	157.6	129.6
	방류	5.0	4.4	4.1	4.5	3.8	4.4	6.1	7.0	8.3	7.7	5.4	5.4	6.2
서남	유입	124.8	114.0	106.3	125.6	122.9	138.2	157.9	163.7	156.2	160.7	174.0	168.7	141.7
	방류	8.3	7.0	7.6	7.2	6.7	7.6	8.2	8.6	7.6	6.6	6.5	6.5	6.0

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 6월 대비   2.8% 감소(-5,889㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 6월 대비 60.4% 증가(    410㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 6월 대비 22.9% 감소(   -248㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`16.6월	`17.6월
총 괄	하 수	211,902	206,012	△5,889	△2.8%
	침 출 수	678	1,088	410	60.4%
	음 폐 수	1,083	834	△248	△22.9%
중 랑	하수 (의정부시)	876	660	△216	△24.7%
	침출수 (성동구)	4	5	1	13.9%
	음폐수 (강동, 도봉)	301	264	△36	△12.1%
난 지	하수 (고양시)	15,162	14,918	△244	△1.6%
	침출수 (월드컵공원)	478	955	477	99.8%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	600	338	△262	△43.7%
탄 천	하수 (과천, 하남)	51,813	54,858	3,044	5.9%
	침출수 (서초, 하남)	96	82	△14	△14.7%
서 남	하수 (광명)	144,050	135,577	△8,473	△5.9%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	100	47	△54	△53.4%
	음폐수 (강남 등 13개구)	182	232	50	27.7%

주) 난지센터에 반입되던 고양바이오매스 음폐수 반입중단

- 고양바이오매스 음폐수 반입기간 : ’13.7~’16.6월

- 고양바이오매스 반입량(㎥/일): ’14년 241, ’15년 160, ’16.1~6월 247

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`17.6월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`17.5월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	133,895	399.4	33.5	142,833	△8,938	△6.3%
중 랑	50,324	121.6	41.4	53,159	△2,835	△5.3%
난 지	20,642	55.1	37.5	16,323	4,319	26.5%
서 남	48,443	149.0	32.5	52,475	△4,031	△7.7%
탄 천	14,486	73.8	19.6	20,877	△6,391	△30.6%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 6.3%(8,938g/일) 감소

- 증가비율 : 난지 26.5% > 중랑 △5.3% > 서남 △7.7% > 탄천 △30.6%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 33.5g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 41.4 > 난지 37.5 > 서남 32.5 > 탄천 19.6

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`17.5월	`17.6월
총 계	케익량	1,957	1,936	△21
	약품량	5,420	5,306	△114
중 랑	케익량	583	600	17
	함수율	77.8	78.0
	약품량	1,084	1,117	33
	주입률	0.84	0.85
난 지	케익량	444	403	△42
	함수율	76.4	76.1
	약품량	786	679	△107
	주입률	0.61	0.58
탄 천	케익량	306	327	21
	함수율	78.1	77.8
	약품량	2,401	2,352	△49
	주입률	1.35	1.23
서 남	케익량	624	607	△17
	함수율	78.4	78.8
	약품량	1,149	1,158	9
	주입률	0.85	0.90

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 서남 607톤/일 > 중랑 600톤/일 > 난지 403톤/일 > 탄천 327톤/일

- 전월대비(톤/일) : 탄천 21 > 중랑 17 > 서남 -17 > 난지 -42

‣ 함수율

- 서남 78.8% > 중랑 78.0% > 탄천 77.8% > 난지 76.1%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.2, 난지 -0.3, 탄천 -0.3, 서남 0.4

‣ 약품주입률

- 탄천 1.23% > 서남 0.90%  > 중랑 0.85% > 난지 0.58%

- 증감(%p) : 중랑 0.01, 난지 -0.03, 탄천 -0.12, 서남 0.05

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,987	1,955	1,935	13	6	32	0	22	9
중 랑	624	610	600	5	5	15		11	3
난 지	411	404	402	2	1	7	0	6	0
서 남	622	611	607	4	0	11		5	6
탄 천	330	330	327	3	1

‣ 전년도 6월 대비 1일 평균 발생량 119톤/일(1,868→1,987) 증가

- 하수폐기물 115톤/일 증가, 분뇨폐기물 4톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 70 > 중랑 48 > 난지 8 > 탄천 -8

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 14톤/일(2,001→1,987) 감소

- 하수폐기물 16톤/일 감소, 분뇨폐기물 2톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 탄천 21 > 중랑 20 > 서남 -15 > 난지 -41

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용 (소각)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,853	1,152	75	1,073	4	700	609	92
중 랑	634	338	21	317	0	295	295	0
난 지	317	129	15	113	0	189	147	42
서 남	570	520	38	481	0	50	0	50
탄 천	332	165	0	162	3	167	167	0

‣ 전년도 6월 대비 1일 평균 처분량 137톤/일(1,716→1,853) 증가

- 외부처리 : 177톤/일 증가 (서남 152 > 중랑 50 > 난지 -5 > 탄천 -20)

․매립 20(55→75), 고형화 158(915→1,073), 재활용 -2(6→4)

- 자체처리 : 41톤/일 감소 (중랑 67 > 탄천 10 > 난지 -57 > 서남 -60)

․건조 110(499→609), 소각 -150(242→92)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 152톤/일(2,005→1,853) 감소

- 외부처리 : 1톤/일 감소 (서남 53 > 탄천 24 > 난지 -21 > 중랑 -58)

․매립 34(41→75), 고형화 -35(1,108→1,073), 재활용 0(4→4)

- 자체처리 : 152톤/일 감소 (탄천 10 > 중랑 -11 > 서남 -58 > 난지 -92)

․건조 4(605→609), 소각 -155(247→92)

‣ 2017.6월 발생량 대비 처리량 비율은 93%로 전월 100%대비 7% 감소

- 처리율 : 중랑 101% = 탄천 101% > 서남 92% > 난지 77%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 중랑 98% > 난지 98% > 탄천 83%

▫탄천 : 기존시설 시스템 변경(열풍건조방식→간접열 교환방식) 및 시설 노후화에 따른 가동효율 저하

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 서남 33% > 난지 28%

▫난지 : 소각시설 정비기간(6.12~7.13) 비가동

▫서남 ┯ 소각시설 백필터 및 기기 노후로 인한 가동효율 저하(정비기간 중 필터교체 등 개선조치)

┕ 소각시설 정비기간(6.17~7.11) 비가동

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 9.9% 감소하였음.

․ `17.5월 235,471 → `17.6월 212,152〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2017.5 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	212,152	235,471
중랑	#고도	991	6.79	89.3	61.40 [50]	3.13	76.3	991	20,226	17,774
	# 3,4	5,022	3.36	51.2	27.80 [50]	3.48	62.2	4,773	62,367	71,189
난 지	# 1	2,432	2.89	73.0	48.05 [40]	2.96	58.4	1,766	21,338	25,481
	# 2	478	5.81	66.6	34.59 [40]	3.16	56.5	351	14,130	18,353
탄 천		2,490	5.26	68.9	34.50 [30]	3.34	60.3	2,490	25,496	25,831
서 남	# 1	1,700	5.07	70.8	40.40 [30.6]	3.10	59.1	2,052	32,386	38,000
	# 2	2,832	4.74	65.1	34.50 [30.6]	3.38	55.0	2,832	36,210	38,842

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 59.9→61.4	#1 47.5→48.1	35.0→34.5	#1 42.6→40.4
#3,4 34.4→27.8	#2 34.4→34.6		#2 39.1→34.5

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			212,152	82,592	35,468	25,496	68,596
	사용량		169,772	72,594	30,972	22,740	43,466
	사용내역	가온보일러	19,445	6,482	0	2,635	10,328
		가스발전기	11,904	0	0	4,853	7,051
		건조보일러	65,932	36,363	14,317	15,251	0
		소각장 보조보일러	139	0	0	0	139
		바이오가스	29,749	29,749	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	8,550	0	8,550	0	0
		열병합발전	34,053	0	8,105	0	25,948
기타(잉여)			42,381	9,998	4,496	2,757	25,130

<소화가스 사용비율> - 2017.6-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `17.6월 일평균 처리량은 전월보다 10.0% 증가

• 증가량 : 1,100㎘/일(10,971→12,071㎘/일)

• 중랑 333㎘/일, 난지 443㎘/일, 서남 323㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`17.5월	`17.6월
총 계	소 계	12,500	10,971	12,071	10.0%	1,100
	정화조		10,917	12,011
	분 뇨		54	60
중 랑	소 계	4,000	4,268	4,601	7.8%	333
	정화조		4,245	4,577
	분 뇨		23	24
난 지	소 계	4,500	3,394	3,837	13.1%	443
	정화조		3,377	3,819
	분 뇨		17	18
서 남	소 계	4,000주)	3,309	3,633	9.8%	323
	정화조		3,295	3,615
	분 뇨		14	18

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`17.1~6월)		235,909	88,943	33,909	36,797	76,260
`17.6월	계	36,729	14,422	4,693	5,864	11,750
	한전	35,990	14,383	4,689	5,564	11,355
	자체발전 (비율%)	739	39	4	300	395
		(2.05%)	(0.27%)	(0.09%)	(5.40%)	(3.48%)

끝.