	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로상 불량맨홀(소화전) 정비 현장검수 실시 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-3022(2017.4.25.)호 “도로상 소화전(불량맨홀) 정비 필요 여부 통보”

나. 재난관리과-3269(2017.5.8.)호 “도로상 소화전(불량맨홀) 정비 필요 여부 통보”

다. 재난관리과-3946(2017.6.5.)호 “도로상 소화전(불량맨홀) 정비여부 통보 3차”

라. 강서구청 도로과-12247(2017.7.28.)호 “불량맨홀 정비 비용 납부 요청”

2. 도로상 불량맨홀(소화전) 정비에 따른 현장검수를 다음과 같이 알리니 이행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2017. 8. 3. ~ 8. 6.〔4일간〕

나. 대 상: 지하식소화전 12개소

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

민원 발생을 최소화 하기 위해 밸브조절 시 최대한 서서히 개폐하고, 결과는 행정정보시스템 입력하고 검수결과는〔붙임2〕서식 활용하여 8. 6.(일)한 보고하시기 바랍니다.

붙임 1. 2017년 불량맨홀 정비내역(12개소) 1부

2. 소방용수 현지 확인결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 부서
담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	08/03 이환종
협조자
시행	재난관리과-5572	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개