문서번호	시설관리과-17931
결재일자	2017.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
안효민		08/03 박은선
협 조
	주무관		代김일구

배수관 물세척 실시 결과보고(반포1-2블록)

2017년 8월

강남수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2017년도 소블록 배수관 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2017. 7.25.(화) ~ 7.26.(수)

○ 위   치 : 반포1-2블록(서초구 반포동 일대)

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황					수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량		전		중		후
									기존퇴수	재활용	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
합 계		80~ 150	235					170	108	0
1구간	반포동 108-1	100	110	DCIP	1987	소화전	1.8	60	36		0.31	0.21	0.28	0.12	0.33	0.13
2구간	반포동 590-38	150	130	DCIP	2003	소화전	1.5	60	33		0.24	0.11	0.27	0.14	0.29	0.09
3구간	반포동 109-11	80	90	DCIP	1987	소화전	3	50	39		0.23	0.21	0.30	0.10	0.30	0.08

- 세척수량 : 108㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생함

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 미세하게 증가하였으며, 탁도는 세척 후 약간 개선됨.

붙임 : 물세척 사진 1부. 끝.