문서번호	운영과-7014
결재일자	2017.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		박한수	08/03 정종기
협 조

종합탈취시설 현장제어반 수리 보고

2017. 08

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

종합탈취시설 현장제어반 수리 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

종합탈취시설 Bio-Filter 1400㎥/min, 현장제어반 콘덴서 과부하(열 발생)에 의한 마그네트 손상이 발생되어 아래와 같이 긴급 교체하고자 보고 합니다.

1		시설현황

품 명	위 치	설치년도	규 격	운영실태	비 고
Bio-Fiter 탈취기	종합탈취동 (현장제어반)	2007. 12	1400㎥/min	바이오필터 탈취기 현장제어반	1대

2		점검내용

종합탈취시설(Bio-Filter 탈취기) 1400㎥/min, 1대 현장제어반 운영중 콘덴서가 R, S, T 상의 전류 불균형으로 인한 열 발생으로 차단기 및 마그네트, 케이블 등 열손상이 발생되어 순환펌프 A, B가 작동이 불가하여 긴급 보수가 요구됨.

3		조치계획

종합탈취시설(Bio-Filter 탈취기) 1400㎥/min, 1대 현장제어반에 대하여 차단기, 마그네트 각 2EA 및 케이블 등 신품으로 교체하고 콘덴서 불량 2EA를 철거하여 자즌고장 발생을 제고하고자 함

전문업체에 의뢰하여 긴급 교체토록 시행 하고자함.

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 1,610,400원(부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.