		서부수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		*******************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	***************************************************
민원내용	수도물에서 역한 냄새가 남. 문제가 없는지 수질 검사 요청.

검사자	직급 :		환경8급	성명 :		류현선	채수일자		2017년 08월 04일
검사일자	2017년 08월 04일						처리일자		2017년 08월 04일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도	구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하	1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.24			0.20	0.01	0.01
	판정							기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
냄새가 난다고 하셨는데 현장조사결과 2주전에 이사한 집으로 리모델링 후 들어오셔서 냉온수 겸용 수도관 자바라에서 냄새가 나는것으로 판단됩니다.	이사 직전에는 냄새가 많이 났고 오전에 물을 처음 틀면 냄새가 나신다고 하시는데, 리모델링 한지 얼마 안되서 배관교체가 여의치 않아 우선 초기수는 흘려보내시고 사용하시기 바랍니다. 현장방문시에는 물을 사용하신 상태라 역한 냄새는 없었고 수질은 모두 적합으로 이상이 없었습니다.

.  끝.

								서부수도사업소장
주무관							류현선				수질팀장					우안제					행정지원과장					08/04 서경만
협조자
시행			행정지원과-19929										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3562							/전송			02-3146-3578					/	rhsun79@seoul.go.kr													/	부분공개(6)