문서번호	기전설비과-6144
결재일자	2017.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김영준		조성태	08/04 유성종
협 조
	생산관리과장			한희선
	주무관			정희중
	주무관			곽대근

정수센터 응집약품 투입설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 08.

생  산  부

[기전설비과]

정수센터 응집약품 투입설비 점검결과 보고

정수센터 응집약품 투입설비의 적정 운영을 위한 설비구성, 혼화방법 등에 대한 합동 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 드림

※ 배경 : 7.10 영등포2정수장 약품투입 펌프유량 불균일로 생산 일시중단

□ 점검개요

점검일시 : ’17. 7. 25~31

점 검 자

- 본  부 : 기전설비과 기계, 전기분야 담당 2명

- 사업소 : 6개 정수센터 운영과 관계자 12명

주요 점검사항

- 응집제 이송경로 및 투입방법에 대한 문제점 여부 조사

- 정수센터별 특성에 따른 약품 주입량 산정방법 조사

□ 약품투입기 원리

약품탱크에서 연결된 배관을 통해 투입기 내부로 이송된 약품이 회전에 의해 튜브를 압축하여 일정하게 밀어냄으로써 약품투입

응집제 투입설비 구성도

약품투입기 현장사진

약품탱크	연결배관	약품투입 펌프	수류낙차 투입

약품투입기 제어방법

- 1단계 원수 수질에 따른 목표 주입률 선정(자시험, 조견표, CAST, 연산식)

- 2단계 착수정 유입유량(착수정+회수)과 연동하여 주입량 결정

- 3단계 결정된 주입량 값에 따라 응집 약품펌프 가변속 운전

- 4단계 응집제 주입량신호와 피트백 된 약품유량계 값의 일치 여부 확인

- 5단계 혼화지 유출 또는 응집지 입구에서 설치된 감시설비(IPDA, SCD, 제타전위측정기)를 통하여 감시 및 경보

□ 점검결과 문제점 및 개선방안

응집제 이송경로 및 투입방법에 대한 조사

① 펑상시 일반응집제(PAC)를 소량투입(10ppm)하는 경우는 유량편차가 없으나 장마철 고탁도로 대량 투입, 또는 2대 동시 가동할 경우 멀리 떨어진 펌프의 유량이 5~10% 적게 들어가 불균일하게 약품 투입 사례(영등포2정수장)

⇒ 고탁도시 2대 동시 가동할 경우에도 안정적인 약품 투입을 위해 흡입조건을 고르게 하기 위해 배관 일부구조 변경(기 조치완료)하였으나, 장마철, 태풍 등 폭우시는 사전에 고탁도를 대비하여 응집효과가 높은 고염기도 응집제로 전환하여 안정적인 약품투입이 되도록 사전조치 필요

② 응집제(PAC, PAHCS)가 보조탱크 이후 섞이는 구조로 전자식 약품유량계 내부관경이 10mm 내외로 막힐 우려가 있음(광암, 구의, 뚝도, 암사)

⇒ 배관과 투입펌프를 주기적인 세척을 실시하여 내부관경의 막힘 방지 필요

③ 약품탱크에서 정량펌프로 연결되는 이송배관 말단부의 Air 발생 등으로 약품투입 불균일 사례(센터에서 대부분 경험함)

⇒ 약품탱크와 투입기 사이에 설치된 스트레너(이물질제거용)를 수시로 청소하여 약품량이 균일하게 이송되도록 관리 필요

④ 응집제(PAC, PAHCS)가 보조탱크가 없이 주탱크에 직결하여 사용하고 있으나, 주탱크 압력에 의해 응집제가 과량투입 우려(영등포 1정수장)

⇒ 영등포 1정수장 약품투입실은 보조탱크를 설치 공간이 없고 시설이 노후(‘07년 시설)되어 확장공사 이후 보조탱크 및 시설개선이 필요함

정수센터별 주입량 산정에 대한 조사

- 대부분 주입량 산정을 위한 기초자료 비교는 충실하게 수행하고 있음

광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
- 쟈시험값 - 조견표 - CAST 장비	- 연산식 - 쟈시험값 - 조견표 - CAST 장비	- 쟈시험값 - 조견표 - 연산식 - CAST 장비	- 쟈시험값 - 조견표 - CAST 장비	- 쟈시험값 - 조견표 - CAST 장비	- 쟈시험값 - 조견표 - 연산식 - CAST 장비

약품유량계의 피드백 구성 및 보정에 대한 조사

① 산정된 주입량으로 약품투입펌프를 가동하고 후단에 설치된 약품유량계로 보정하여야 하나 약품유량계의 신뢰도를 이유로 보정하지 않고 감시만 하는 사례(영등포, 강북)

⇒ 타 정수장에서 사용하고 있는 검증된 제품을 구매하여 설치하고 피드백 보정 프로그램은 자동제어설비 연간단가 업체에서 시행 필요

점검결과 종합

구 분	문제점	개선대책	비 고
광암 구의 뚝도 암사	- 응집제(PACs, PAHCs)가 보조탱크 이후 섞이는 구조	전자식 약품유량계 내부관경이 10mm내외로 막힘의 우려가 있어 배관 및 투입펌프 주기적 세정 철저	양호
강북	- 응집제(PACs, PAHCs)를 주탱크에서 혼용하여 사용	〃	양호
영등포	<1공장> - 응집제(PACs, PAHCs)가 투입기전단에서 섞이는 구조 - 보조탱크 없이 주탱크직결 <1, 2공장 공통> - 약품유량을 피드백하여 감시요소로만 사용	- 주탱크에 직결사용으로 약품투입실 확장공사 완료 후 적용가능 <2공장> - 약품유량계 설치 및 피드백 값으로 투입량 보정	1공장 분야별 종합검토후 대책 필요 <2공장> 80백만원
강북	- 약품유량을 피드백하여 투입량 보정필요	- 1,2계열 약품유량계 교체 후 피드백하여 투입량 보정	- 420백만원

□ 행정사항

약품유량을 피드백하여 투입량 보정하는 시설로 개선

- 개량대상 : 영등포 2공장, 강북정수센터 1,2계열

- 소요비용 : 500백만원(영등포 80백만원, 강북 420백만원)

- 처리방법 : 사업소에서 ’18년 예산 반영하여 개량

보조탱크 설치가 불가한 약품투입실 확장공사 등 개선방안 검토

- 대    상 : 영등포 1공장 약품투입기실

붙임 : 1. 약품투입설비 현황 1부.

2. 응집제 투입설비 구성 및 현장 자동제어 조사표 1부.  끝.