문서번호	시설보수과-2892
결재일자	2017.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
이상목		김일운	08/04 정흥순
협 조
	운영과장			김웅남
	주무관			이호복
	주무관			최승호

『물재생센터 에너지 종합 계획』

에너지 절감 자체이행 추진 계획

2017. 8.

난지물재생센터

(시설보수과)

『물재생센터 에너지 종합 계획』

에너지 절감 자체이행 추진 계획

우리센터 에너지 생산 및 이용실태 진단·평가에 따른 에너지 손실요인을 분석하고 개선 대상에 대하여 자체 이행 계획을 수립하여 보고 드림

1		추진 근거

▢ 물재생센터의 효율적인 에너지 이용관리를 위한「물재생센터 에너지 종합계획 수립용역」시행

❍ 물재생센터 에너지 종합계획 수립용역 시행 통보[물재생시설과-6656(‘16.5.10)]

❍「물재생센터 에너지종합계획수립 용역」 T/F팀 운영계획 통보[물재생시설과-7224(‘16.5.19.)]

❍ 에너지종합계획수립용역 현장진단 협조 요청[물재생시설과-10417(‘16.7.19.)]

❍ 자문회의 개최(물재생센터 에너지종합계획수립용역)[물재생시설과-17563(‘16.12.14.)]

▢ 물재생센터 에너지 종합계획 수립용역 보고서(2017. 1.)

▢ 2017년 에너지 기술진단 실시계획 보고[시설보수과-712(‘17.3.2)]

▢ 난지물재생센터(본처리장, 유입펌프장) 에너지 기술진단 용역 보고서(2017. 6.)

▢ 물재생센터 에너지 종합계획 수립에 따른 센터별 자체 계획서 제출[물재생시설과-8538(‘17.6.12.)]

2		에너지 손실 요인 개선 대상

▢ 에너지 종합계획 수립에 따른 손실요인 개선 대상(13건)

연번	손실요인 및 개선방안	에너지절감량		온실가스저감량 (tCO2eq/년)	절감액 (백만원/년)
		전 력 (MWh/년)	열 량 (Gcal/년)
1	노후송풍기 교체	6,099	-	2,844	653
2	포기조 송풍공기 폐열회수	639	5,867	298	619
3	노후유입펌프 교체	1,352	-	630	145
4	유압모터에 의한 유압식 원심탈수기 교체	-164	-	-77	140
5	유입펌프 펌프정 운전수위레벨 조정	650	-	-	70
6	소화조 가온시스템의 폐회로 순환방식 개선	394	-	184	42
7	유입펌프 교체시 정격양정 조정	232	-	108	25
8	노후 공기압축기(소각장) 인버터타입 교체	200	-	93	21
9	송풍기 흡입온도 저하	111	-	52	12
10	공기압축기(건조 설비실) 흡입온도 개선	6	-	3	1
11	탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력 절감	-	-	-	-
12	주요설비의 효율관리 시스템 도입	-	-	-	-
13	열에너지 에너지네트워크 구성	-	-	-	-
합 계		9,519	5,867	4,135	1,728

3		에너지 손실요인 개선 대상 적용 검토

▢ 에너지 손실요인 개선 대상별 검토결과

연번	손실요인 및 개선방안	위 치	규격 및 수량	검토결과	비 고
1	노후송풍기 교체	송풍기동	° 송풍기 : 총 14대 - 1처리장 8대 - 2처리장 6대	내용연수(15년) 초과된 송풍기(94년 3대, 97년 3대) 6대 교체
2	포기조 송풍공기 폐열회수	1처리장 2처리장		- ‘18년 기술타당성 검토 - ‘19년 시행여부 결정
3	노후유입펌프 교체	유입펌프장	° 유입펌프 : 총 22대 - 1처리장 고단(6대), 저단(6대) - 2처리장 고단(5대), 저단(5대)	내용연수(10년) 초과된 유입펌프(86년 1대, 97년 10대) 우선교체 후 내용연수 도래에 따라 연차적 교체
4	유압모터에 의한 유압식 원심탈수기 교체	탈수기동	원심탈수기 10대	함수율의 감소로 인한 슬러지처리금액의 절감으로 전체적인 금액의 절감이 있지만, 전력사용 측면에서는 기존보다 금액이 증가하게 되므로 개선 대상에서 제외	개선 대상에서 제외
5	유입펌프 펌프정 운전수위레벨 조정	유입펌프장	1처리장 고단(6대), 저단(6대) 2처리장 고단(5대), 저단(5대)	적정 수위레벨 면밀히 검토 후 시행 예정
6	소화조 가온시스템의 폐회로 순환방식 개선	슬러지 1처리장	소화조 가온설비	고·저온수 탱크를 사용하지 않는 간소화된 시스템을 갖추기 위한 소화조 배관설치 공사 시행 중
7	유입펌프 교체시 정격양정 조정	유입펌프장	1처리장 고단(6대), 저단(6대) 2처리장 고단(5대), 저단(5대)	노후유입펌프 교체시 반영
8	노후 공기압축기(소각장) 인버터타입 교체	소각장	공기압축기	내용연수 도래 시 인버터타입으로 교체 예정
9	송풍기 흡입온도 저하	송풍기동		1,2송풍기동 지하공동구 차단벽(샌드위치 판넬) 설치 완료(‘15.11.12~11.15)	개선 대상에서 제외
10	공기압축기(건조설비실) 흡입온도 개선	건조설비실	공기압축기	외기 흡입이 가능하도록 덕트 설치	운영과 협조 사항
11	탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력 절감	센터 전반	탈수기, 농축기, 분뇨정화조 처리시설	환경개선사업(~2019) 시행 결과에 따라 보완사항 검토 후 시행 예정
12	주요설비의 효율관리 시스템 도입	센터 전반	공정별 주요장비 및 계측기기	대상시설별 중앙제어실 자동제어시스템과 연계하여 연차적 통합시스템 구축
13	열에너지 에너지네트워크 구성	센터 전반		- ‘18년 기술타당성 검토 - ‘19년 시행여부 결정

4		개선대상 별 추진 계획

▢ 개선대상 별로 단계별 추진

❍ 단기 세부이행 계획(2017~2020)

연번	손실요인 및 개선방안	대상설비 및 이행방안	연차별 계획(백만원)
			합계	‘17	‘18	‘19	‘20
1	노후송풍기 교체	- ‘17년 1처리장 1호기 교체 완료 - ‘18년부터 매년 2대 교체	7대	1대	2대	2대	2대
			2,800	400	800	800	800
2	노후유입펌프 교체 및 교체 시 정격양정 조정	- ‘18년부터 매년 2대 교체	6대		2대	2대	2대
			1,800		600	600	600
3	유입펌프 펌프정 운전수위레벨 조정	- ‘18년 검토 후 시행 예정
4	소화조 가온시스템의 폐회로 순환방식 개선	- ‘17년 개선 완료 (소화조 밀폐형 가온시스템 회로구성을 위한 배관공사)	20	20
5	공기압축기(건조설비실) 흡입온도 개선	‘17년 시행 예정	1	1
6	탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력 절감	- ‘19년도 이후 시행 예정	100			50	50
7	주요설비의 효율관리 시스템 도입	- ‘18년 계획 수립 - ‘19년 시행 예정	500		200	150	150
8	포기조 송풍공기 폐열회수 및 열에너지 네트워크 구성	- ‘18년 기술타당성 검토 - ‘19년 시행여부 결정	200		200

❍ 중·장기 세부이행 계획(2021~2030)

연번	손실요인 및 개선방안	대상설비 및 이행방안	연차별 계획(백만원)
			합계	‘21	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26~’30
1	노후유입펌프 교체 및 교체 시 정격양정 조정	‘18년부터 매년 2대 교체 (‘22~’24년 4대)	16대	2대	4대	4대	2대	2대	2대
			4,800	600	1,200	1,200	600	600	600
2	노후 공기압축기(소각장) 인버터타입 교체	‘16년 설치된 공기압축기 내용연수(10년) 도래하는 ’26년 추진	1대						1대
			30						30

5		기대효과

▢ 에너지 생산 및 이용실태 등을 진단·평가하여 교체가 필요한 노후설비에 대해 에너지 효율이 우수하고 적합한 기기로 교체함에 따라 저에너지 운영체계 확립

▢ 우리 센터에 최적화된 에너지 절감 이행 계획을 수립하여 에너지 생산 확대, 에너지 사업 육성 등 에너지 자급경영 체계에 기여

6		향후계획

▢ 개선대상 별 단기, 중기, 장기 계획에 따라 노후설비를 지속적으로 파악하여 기전설비 개·보수 5개년 계획 및 다음연도 예산에 연차적으로 반영하여 추진

▢ 포기조 송풍공기 폐열회수 및 에너지네트워크 구성 추진을 위한 기술타당성 검사 추진

붙임. 에너지진단 결과 보고서(본청 및 자체 시행) 요약본.  끝.