문서번호	시설관리과-14987
결재일자	2017.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
양봉우		송종범	08/07 김태형
협조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

물세척 실시결과 보고(길동54블록)

2017. 8.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2017년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기간: 2017.06.26.~2017.06.29.

○ 위치: 길동54블록(강동구 길동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계		80~100	717.8
1	길동 416-1~416-7	100	120.5	DCIP	1996	3.3	6.26	소화전
2	길동 415-1~415-13	100	139.5	DCIP	1994	4.0	6.26	소화전
3	길동 415-6~415-18	100	154.8	DCIP	1996	4.0	6.28	소화전
4	길동 414-1~414-10	80	149.9	DCIP	1987	4.1	6.28	소화전
5	길동 413-1~413-44	80	153.1	DCIP	1989	4.1	6.29	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

6.26일 시 간	수질검사(1구간)		6.26일 시 간	수질검사(2구간)		6.28일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:20	0.23	0.45	14:30	0.29	0.50	10:30	0.25	0.42
10:30	0.29	0.36	14:40	0.32	0.35	10:40	0.26	0.32
10:40	0.31	0.23	14:50	0.34	0.23	10:50	0.28	0.23
10:50	0.33	0.15	15:00	0.35	0.18	11:00	0.30	0.17

6.28일 시 간	수질검사(4구간)		6.29일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:30	0.28	0.49	10:30	0.20	0.43
14:40	0.30	0.35	10:40	0.25	0.39
14:50	0.32	0.25	10:50	0.28	0.27
15:00	0.36	0.17	11:00	0.31	0.17

- 세척수량: 105㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임: 1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.