		서부수도사업소
CU********7*******A07***************E0500-1&
수신자		*****************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ****께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	***********************
민원내용	물이 마른 자리에 분홍색 물때(?)가 생기는데 무료수질 검사를 신청합니다.

검사자	직급 :		공업7	성명 :		신성균	채수일자		2017년 08월 07일
검사일자	2017년 08월 07일						처리일자		2017년 08월 07일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.30			0.16			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 신청 (분홍색띠)	현장을 방문하여 수질검사를 실시한바, 위 5개항목이 수질기준에 적합하오니 안심하고 음용하시기 바랍니다. 분홍색띠는 변기등에 광택을 내기 위하여 첨가한 코발트 성분이 공기속에 떠다니는 미생물과 접촉으로 인하여 발생되는 것이오니 락스로 닦아내시고 건조시키면 분홍색띠는 없어집니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							신성균				수질팀장					代박찬종					행정지원과장					08/07 서경만
협조자
시행			행정지원과-20113										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3515							/전송			02)3146-3578					/														/	부분공개(6)