문서번호	정수과-4244
결재일자	2017.8.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
임해기		서한호	08/07 이달영
협 조

「배출수처리시설 운영관리용역」

제22차 기성금 지급 계획(2017.7월분)

2017. 7.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

「배출수처리시설 운영관리용역」

제22차 기성금 지급 계획(2017.7월분)

「배출수처리시설 운영관리용역」과 관련하여, 계약업체로부터 기성금 지급요청이 있어 이를 검토하고 용역비를 지급하고자 합니다.

계약현황

● 계약업체 : (주)예스코이에스 대표이사 김상헌

● 용역기간 및 금액

구 분	용 역 기 간	계약금액(원)	비 고
1차년도	2015.10.01 ～ 2015.12.31	51,350,000	준공
2차년도	2016.01.01 ～ 2016.12.31	205,044,960	준공
3차년도	2017.01.01 ～ 2017.12.31	207,667,000	시행중
4차년도	2018.01.01 ～ 2018.09.30	155,749,000
총차계약	2015.10.01. ～ 2018.09.30	619,810,960

3차년도 기성금 지급내역

● 기성금 지급현황

(단위 : 원)

구 분	계약금액(A)	2017.6월까지 정산금액(B)	금회 기성금액(C)	잔 액(A-B-C)
3차년도	207,667,000	103,836,000	17,306,000	86,525,000

● 금회 기성금 지급

기 간	2017. 7. 1 ~ 31.	미 고
금 액	17,306,000원
산 출 내 역	운영관리용역 1식 (기성내역서 2017년 7월분 참조)

주요 용역실적

● 정수슬러지 생산량․함수율 및 약품 사용량

구 분	정수슬러지 생산량(톤)	함수율(%)	약품사용량 (kg)	탈수기 가동시간(hr)
7월	1,014	65.1	450	996

※ 정수슬러지 생산량은 정수슬러지관리대장 월별 생산량 및 계근량 총계임.

● 배출수 처리량 및 수질 현황

구 분	배출수처리량(㎥)	수 질 현 황
		pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)
7월	85,167	6.9	4.51	0.74
목표수질	-	5.8 ∼ 8.6	40	10

● 주요 배출수 시설 유지보수 실적

구 분	7월	비 고
(주)예스코이에스	38건

※ 세부 내용은 붙임 점검 정비 실적 참조

● 용역인원 근무현황

구 분		7월 평일 근무일수 (7. 1∼31일까지)
담 당 업 무	성 명
관리책임자	박 건 수	21일
운영요원	유 남 용	16일
〃	고 진 홍	21일
〃	서 정 영	17일

*********************************

운영결과

● 7. 1∼31일까지 정수슬러지케익 총1,014톤을 생산하였고, 함수율은 7월 평균 65.1%로 적정 유지하였으며, 방류수 수질은 pH 6.9, COD 4.51 mg/L, SS 0.74 mg/L로 법적기준 이내를 유지하였음.

● 또한, 운영요원 4명은 기계정비, 전기공사, 환경(수질환경)분야 관련 자격을 갖추고 배출수처리시설 운영에 관한 전문가로서 총 38건의 유지보수를 실시하였음.

● 예산조기집행 관련 6월분 기성대금 선지급 건에 대하여 6월 초과근무내역, 근무일수, 운영결과 등은 적정하였음.

보고자 의견

● 업체 검수요청이 있어 기성내역 및 금액을 확인한 바 적정함. 검수 완료 후 아래와 같이 업체 지급계좌로 입금처리코자 합니다.

- 업 체 명 : (주)예스코이에스 대표 김상헌

- ****************************************

- 지 급 액 : 금17,306,000원(금일천칠백삼십만육천원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수시설유지보수,  민간이전, 민간위탁금

붙임  1. **************************

2. 초과근무내역(6, 7월) 각1부.  끝.