문서번호	시설관리과-22863
결재일자	2017.8.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이진영	이준호	08/08 김홍준

보고서

(노후상수도관 정비)

2017. 8.

시설관리과

노후상수도관(흑PE) 정비 관련 보고

굴착통제로 인하여 정비가 불가하였던 노후상수도관에서 추가 누수가 발생함에 따라 향후 누수발생을 방지하기 위한 정비공사 조치계획을 검토후 보고드림

□ 현  황

◦ 관련공문 : 시설관리과-23397(2016.7.26.)호, 이준 1704-23(2017.4.17.)

◦ 노후상수도관 현황

위 치	상수도관 현황	수전현황	비고
은평구 갈현동 427-17 ~ 427-18호간	D=80mm(흑PE), L=35m, 불광터널배수지 급수구역 ※ GIS속성자료 : 관종 구경 상이(DCIP, 100mm) 수정 필요	3

< 추진 현황 >

① 노후상수도관확인 : 불용관 접합부 누수복구 공사시 비내식성관 확인(2016.7.25.)

② 굴착통제로 공사불가 : 2019.12.까지 굴착 통제기간으로 허가불가 접수(2016.9.13.)

③ 노후상수도관 누수발생 : 직관 하단부 균열에 따른 누수발생(2017.4.16.)

⇒ 2017년 하반기 도로굴착 심의회에 누수로인한 긴급공사 필요 설명, 협조공문 회신시 굴착가능함 협의

※ 누수복구 현황

연번	공사일시	공사위치	공사내용	비고
1	2017.04.17.	갈현동 427-17	직관(D=80mm, 흑PE) 하단부 균열 누수	누수 - 235
2	2016.07.22.	갈현동 427-17	불용관(D=15mm, PVC) 접합부 누수	누수 - 527

□ 조치 계획

◦ 흑PE관은 누수다발 관개량 대상 관종으로 추가 누수 발생의 가능성이 높으므로 신속한 교체공사가 필요하다고 판단됨

◦ 따라서, 은평구청 토목과에 긴급공사 협조를 요청하여 굴착허가를 득한후, 『2017년 은평구 관내 상수도공사 계약업체 적성건설㈜』에 작업지시하여 누수로인한 시민불편사항을 최소화하고자 합니다.

- 공사개요 : D = 80mm, L = 약 35m        - 소요예산 : 약 1,500만원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(배급수관정비)

첨   부 : 1. 현장 실정 보고서 1부.

2. GIS 위치도 1부.  끝.