문서번호	급수운영과-20716
결재일자	2017.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이준범	배성호	08/08 송근호
협 조

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 광진구 **********

2017. 8.

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 광진구 ********* 건축허가 신청에 따른 상수도 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서 : 건축과-23231(‘17.08.07.)호

○ 신청 지역 : 광진구 *********

○ 건 축 주 : ***

○ 건축 규모 : 지하0층/지상5층, 건축 연면적 368.46㎡

○ 용     도 : 다가구주택(6가구), 근린생활시설

현장 조사 내용

○ 급수 수계 : *************************

○ 평균 표고 : ******

○ 분기점 수압 :  ***********

▷ 급수 협의 지역은 배수관(******)의 수압으로 5층까지 순직결급수 가능함.

○ 분기 및 인입 관경  : 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 가정용 D=30mm, 일반용 D=15mm로	인입공사 시행

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 가정용 D=30mm,일반용 D=15mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임   1. 위치도 1부.

2. 급수 협의 조건 1부.  끝.