문서번호	시설관리과-22947
결재일자	2017.8.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박새롬		이준호	08/09 김홍준
협 조
	주무관			김기문
	주무관			강철운
	주무관			이진영

소방용수시설 보수 계획

(*********** 외 3개소)

2017. 8.

시설관리과

은평구 관내 은평소방소방서로부터 고장 소화전 보수의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2017. 8. 9.

보고자 : 지방시설서기보  성명 : 박새롬

▢ 고장소화전 보수의뢰

□ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-2095(‘17.3.24.)외 3호

연번	위 치	구 분	고 장 내 역	사용가능여부	비고
1	***********	지하식	제수변 스핀들 배관 누수	사용가능
2	**********	지하식	제수변 스핀들 휨	사용가능
3	**********	지하식	관구몸통 이음쇠 누수	사용가능
4	*********	지하식	제수변 고장	사용가능

▢ 현장조사 결과

연번	위 치	조 사 내 용	비고
1	***********	제수밸브 누수 확인
2	**********	제수변이 아닌 소화전 스핀들 고장확인
3	**********	소화전 연결부위 누수 확인
4	*********	제수변에는 이상이 없으나 몸통 스핀들 개폐가 곤란함을 확인

▢ 보고자 의견

□ 갈현동 462-19 외 1개소 소화전은 제수변 고장으로 의뢰가 들어왔으나 상기 위치의 소화전을 현장조사한 결과 소화전 몸통 고장으로 확인되었으며

□ 그 외 소화전 또한 노후로 인한 누수 등이 확인되어 향후 화재 진화시 신속한 사용이 어려울 것으로 예상되므로 신속한 정비가 필요할 것으로 판단됨.

▢ 조치계획

□ 상기 내용과 같이 현장조사 결과 보수가 필요한 소화전에 대하여『2017년 은평구 상수도공사』연간단가 계약업체인 적성건설주식회사 최석원에 작업지시하여 공사시행 하고자하며,

□ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 합니다.

- 공사개요 : 소화전 교체 3개소, 밸브교체 1개

- 예산과목 : 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비

- 소요예산 : 소화전 및 밸브 교체 약 200만원 × 4개소 = 약 800만원

첨  부 : 1. 관련공문 각 1부.

2. 현장사진 및 위치도 1부.  끝.