상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신자	(주)시엘에스이엔지
(경유)
제 목	북수도사업소 내진성능평가 보고서 보안작성 요청

1. ㈜시엘에스이엔지 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016년 11월 4일 우리사업소 청사 내진성능평가 용역 계약체결과 관련하여 아래와 같이 보고서 보안 작성을 요청하오니 빠른 시일내 처리하여 주시기바랍니다.

가. 기존 보고서 검토 사항

□  비선형정적해석 결과

- 시설안전공단 매뉴얼의 연직하중분담율 규정 준수 여부

- 비선형 정적 해석 결과 각 부재의 소성힌지 분포 상태 미확인

- 지반등급 SC/Sd로 검토 했는지 불명확

□ 비선형동적해석 결과

- 지진파 산정시 Design Spectrum의 크기가 기준에 부적합

- 한국시설안전공단이 제시한 허용층간변위각 준수 여부

※ 용역 계약 체결시 『과업지시서 제3장 보수 및 보강방법』에 따라 인명안전(LS)공법     에서 내진특등급 즉시거주(IO)공법으로 보강공법제시.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	최현곤		행정관리팀장	송성하		행정지원과장	08/09 정의석
협조자
시행	행정지원과-16264	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	3146-3220	/전송	3146-3279	/	reader05@seoul.go.kr	/	부분공개(6)