문서번호	정수과-2734
결재일자	2017.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	08/10 代홍동섭
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수

응집제 수동 주입라인 설치를 위한 현장실험 결과

2017. 7

강북아리수정수센터

정수과

응집제 수동 주입라인 설치를 위한 현장실험 결과 보고

『응집제 수동 주입라인 설치를 위한 현장 실험 계획, 정수과-2454호 (2017.7.20.)』와 관련하여, 현장 실험을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 실험 개요

○ 일시 : 7.14(금), 7.25(화), 7.26(수) (고탁도 원수 수질 안정기)

○ 대상 : 1계열 혼화․침전지(실험군), 2~4계열 혼화․침전지(대조군)

○ 분석 항목 : 침전지말 탁도

○ 실험방법 : 임시 비상 수동 주입 라인을 설치하여 혼화지 상부에 주입

구분	주입 지점	혼화기 가동
조건 1	지점 1	혼화기 1, 2 가동
조건 2	지점 2	혼화기 1, 2 가동
조건 3		혼화기 2 가동

응집제 비상 주입구	혼화지 단면

▢ 실험 결과

○ 조건 1 실험 결과

<각 계열 침전수 탁도 >

	2계열	3계열	4계열	평균
실험 전	0.24	0.27	0.25	0.25
실험 중	0.23	0.26	0.24	0.24
실험 후	0.26	0.26	0.23	0.23

<1계열과 각계열 침전수 탁도값 차 >

- 실험 기간 중 원수 탁도 23 ~ 39NTU, pH 7.3 ~ 7.4, 알카리도 23.2 ~24.3mg/L 범위를 유지함.

- 혼화지 내 수중에서 노즐에 의한 순간 혼화 방식(실험 전, 후)과 수동 주입 라인을 이용한 표면 주입 후 기계식 혼화 방식(실험 중)을 비교해 보면,

․ 1계열 침전지의 경우 1-1 침전지 공사로 5개의 침전지를 사용하여 타 침전지보다 침전 효율이 저하되어 침전수 탁도가 높게 유지되었음

․ 실험 전 중 후 침전수 탁도 비교시 평균 0.25, 0.24, 0.23NTU 차이를 보이며 타 침전수 탁도와 유사한 흐름을 보임

○ 조건 2 실험 결과

<각 계열 침전수 탁도 >

	2계열	3계열	4계열	평균
실험 전	0.29	0.16	0.09	0.18
실험 중	0.19	0.12	0.16	0.16
실험 후	0.17	0.05	0.16	0.13

<1계열과 각계열 침전수 탁도값 차 >

- 실험 기간 중 원수 탁도 25 ~ 37NTU, pH 6.7 ~ 6.8, 알카리도 17.7 ~ 19.7mg/L 범위를 유지함.

- 혼화지 내 수중에서 노즐에 의한 순간 혼화 방식(실험 전, 후)과 수동 주입 라인을 이용한 표면 주입 후 기계식 혼화 방식(실험 중)을 비교해 보면,

․ 1계열 침전지의 경우 1-1 침전지 공사로 5개의 침전지를 사용하여 타 침전지보다 침전 효율이 저하되어 침전수 탁도가 높게 유지되었음

․ 실험 전 중 후 침전수 탁도 비교시 평균 0.18, 0.16, 0.13NTU 차이를 보이며 타 침전수 탁도와 유사한 흐름을 보임

○ 조건 3 실험 결과

<각 계열 침전수 탁도 >

	2계열	3계열	4계열	평균
실험 전	0.27	0.27	0.23	0.26
실험 중	0.2	0.23	0.18	0.20
실험 후	0.17	0.19	0.2	0.18

<1계열과 각계열 침전수 탁도값 차 >

- 실험 기간 중 원수 탁도 28 ~ 32NTU, pH 7.4, 알카리도 22.8 ~ 23.3mg/L 범위를 유지함.

- 혼화지 내 수중에서 노즐에 의한 순간 혼화 방식(실험 전, 후)과 수동 주입 라인을 이용한 표면 주입 후 기계식 혼화 방식(실험 중)을 비교해 보면,

․ 1계열 침전지의 경우 1-1 침전지 공사로 5개의 침전지를 사용하여 타 침전지보다 침전 효율이 저하되어 침전수 탁도가 높게 유지되었음

․ 실험 전 중 후 침전수 탁도 비교시 평균 0.26, 0.20, 0.18NTU 차이를 보이며 타 침전수 탁도와 유사한 흐름을 보임

▢ 실험 결론

○ 응집제 수동 주입 라인에 의한 주입 후 기계식 혼화의 효과를 확인하고자 고탁도 원수 시기에 현장 실험을 실시하였음.

○ 혼화지 내 수중에서 노즐에 의한 순간 혼화 방식(실험 전, 후)과 수동 주입 라인을 이용한 기계식 혼화방식(실험 중, 조건1,2,3)을 비교하였음

○ 실험 조건 3가지 모두에서 대조군과 유사한 침전수 탁도 차이와 탁도 흐름을 보였음

○ 기존의 응집제 혼화 공정에 문제가 발생하여 혼화지 표면 주입 후 기계식 혼화 방식으로 운영하여도 안정적인 혼화 효율을 보이는 것으로 판단됨.

○ 응집제 수동 주입라인의 적정 위치는 실험 조건 3가지 모두에서 안정적인 효과를 보이므로, 작업의 용이성을 고려하여 혼화기 1의 전(지점1), 후(지점2) 지점을 선택하여 설치.