문서번호	급수운영과-18090
결재일자	2017.8.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		08/10 代이승완
협조
	주무관		이승완

급수협의보고

***********

2017. 8.

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2017. 8. 10.

보고자 : 지방시설주사보 윤승구

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-16392(2017.08.08.)

나. 위    치 : *************

다. 건 축 주 : ********

라. 규  모

1) 층  수 : 지하1/지상9층(지상6~9층 증축)

2) 연면적 : 2,945.14㎡

마. 용  도 : 근린생활시설

2. 현장조사 내용

가. 표      고 : 24m

나. 분기 배수관 : 1993/DCIP/200mm

다. 분기점 수압 : 4.0kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지(L.W.L : 65m)

3. 수도계량기 구경산출

가. 근린생활시설

- 계량기(인입관) 적정 구경 : 일반용 40mm 결정

· 증축건물 출수량 : 증축건물(연면적 2,945.14㎡) → 시간당 출수량 12.622㎥/hr

· 구경별 출수량 비교 : 30mm(8.892㎥/hr) < 신축건물(12.622㎥/hr) < 40mm(14.634㎥/hr)

∴ 적정구경 40mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건이 이행될 수 있도록 노원구청(건축과)에 회신코자 합니다.

붙 임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.