문서번호	급수운영과-14649
결재일자	2017.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
서동민	08/10 박희철

“명품 아리수, 명품 강남수도”
삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 작업구 설치계획 협의 회신 보고

2017.  8.

삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 작업구 설치계획 협의 회신 보고

□ 과업 개요

○ 과업 구간 : 서울시 강남구 대치동~일원동 일대

○ 과업 기간 : 2016.08.19.~2017.12.11.

○ 과업 규모 : 복선터널 연장 2,549.20m

□  설치 사유

○ 삼성~동탄 1공구내 서울시 공사시행예정구간의 대심도 터널공사를          위해 작업구 1개소 설치 필요

○ 작업구의 설치 및 활용을 통한 터널공사 후 작업구 폐쇄 및 되메움 작업을 시행하여 작업구 설치부지는 원상복구할 예정임.

□ 협의 요청 사항

○ 강남구 견인차량보관수 부지내 상수관(D=1,500)과 근접한 작업구 설치에 대한 협의

□ 협의 회신 내용

○ 해당 위치는 수도사업소 주요매설물인 D=1,500mm 송수관로가 매설       되어 있으며 주의해서 굴착 할 것

○ 굴착 시행 3일전 인접 상수도관 시설물에 대해 우리사업소와 반드시        사전 입회 요청을 하여야 한다.

○ 굴착공사 시행전 배관탐지 및 상수도관 상단부까지 시험터파기를 시행       하여 매설관로 유무 및 위치를 확인하여야 한다.

○ 유관 지하매설물과 이설 상수도관은 최소 30cm(수평, 수직상) 이격        하여야 하며 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강조치를 하여야 한다.

○ 공사현장 상수도 제수변 등 상수도 시설물을 임의로 조작하여 시민급수에     지장을 초래하여서는 아니된다.

○ 기타 공사시 돌발사고 대비를 위하여 비상연락 체계를 사전에 인지하여       사고시 신속히 우리사업소에 연락하여야 한다.  끝.

붙 임 : 1. 삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 작업구 설치계획 협의 공문 1부.

2. 삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 사업개요 1부.

3. 위치도 1부.  끝.