문서번호	정수시설과-3089
결재일자	2017.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김현철		김석정	08/10 신동호
협 조	행정관리과장			홍맹식
	정수과장			김효상
	수도박물관장			이미영
	주무관			서용택
	주무관			이형문

2017 취·정수장 전기설비 안전진단 및 정전대비 교육계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

2017 취·정수장

전기설비 안전진단 및 정전대비 교육계획

우리센터 취·정수장의 전기설비의 사고예방 및 신뢰성 확보를 위한 안전진단과 정전대비 긴급복구 훈련을 실시하여 안정적인 아리수생산에 만전을 기하고자 함. ※전기설비 안전진단 실시계획 : 기전과-910(2005.9.14.)호

Ⅰ		전기설비 현황

❍ 인입선로

구분	한전공급	주선로	예비선로	비고
정수센터	뚝도 S/S	뚝도 D/L	수원 D/L
자양취수장	뚝도S/S, 구의S/S	자수 D/L	정수 D/L

❍ 변압기

설치장소	형 식	규 격	용량 (kVA)	수량(예비)	설치년도	비고
계		수도박물관:저압
주변전실	유입	3∅ 22.9KV/6.6KV	12,000	2(1)	2007	수전용
	몰드	3∅ 6.6KV/380-220V	750	2(1)	〃	구내용
중계펌프동	몰드	3∅ 6.6KV/380-220V	1,500	2(1)	2013	〃
2여과지동	몰드	3∅ 6.6KV/380-220V	1,000	2(1)	2014	〃
탈수기동	몰드	3∅6.6KV/380-220V	500	2(1)	2012	〃
자양취수장	유입	3∅22.9KV/3.3KV	6,000	2(1)	2015	수전용
	몰드	3∅3.3KV/380-220V	300	2(1)	2015	구내용

Ⅱ		안전진단개요

❍ 안전진단 기간 : 2017. 8.30(수) ~ 9.08(금) 10일간

- 정수센터 정전 : 2017. 8. 30.(수) 14:00 ~ 16:00

- 취수장   정전 : 2017. 8. 31.(목) 14:00 ~ 16:00

(기상 및 현장여건에 따라 조정 추진)

❍ 진단기관 : 한국전기기술인협회

- 한국전기안전공사의 안전진단 수수료와 비교하여 저렴한 협회 선정

❍ 소요예산 : 23,000천원(한국전기기술인협회 지로청구에 의거 지출)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

❍ 주요 진단내용

- 전력품질분석 및 전기설비 적외선 열화상 측정

- 전력설비 구성의 적정성 및 안정성 확인

- 변압기 절연 및 접지저항측정, 절연유 시험, 누설전류 측정 등

- 보호계전기 동작시간특성 분석 및 차단기 연동 시험, 설정치 적정여부 등

- 진공차단기 진공도 측정 및 접촉단자 상태 등

- 회전기, 변압기, 케이블 등 고압기기의 절연내력 측정

- 비상발전기 기동상태, 축전지상태, 절연 및 접지저항 측정 등

- 내구연한이 초과한 전기설비에 대한 안전진단 및 대책

- 안전진단 성과품 제출

◦ 진단 완료 후 1개월 이내 보고서 제책 각(정수장, 취수장) 3부 및 CD 각 1매

❍ 수전설비 진단 :  전체 단전 후 작업 실시

- 단전시간 : 14:00 ~ 16:00(2시간)

- 전체 단전 사유 : 부분적으로 단전하여 작업할 경우 설비의 활선 부분과 비활선 부분이 혼재하여 작업 시 안전사고 발생 우려

- 단전시간 동안 취·송수펌프 등 생산시설은 전면 가동 중지되고 본관 및 제어실, 시험실은 비상발전기(본관 및 중계펌프동) 전원 공급

❍ 진단시 안전관리 사항

- 충전부 근접 안전거리 확보(특고압 90㎝, 저압 60㎝이상 확보)

- 충전부 및 잔류전하 방전 확인

- 계측장비 및 공구 확인(현장 방치에 따른 사고예방)

- 안전진단 시 전기안전관리자 입회

Ⅲ		배수지 가용시간 검토

❍ 배수지 체류시간 현황 : 배수과-4145(2017.5.19.)호 발췌

대현산배수지	보광배수지	남산배수지	와우산배수지	노고산배수지	비고
8시간이상	5시간	8시간이상	8시간	8시간이상

- 송수펌프 가동 중단하고 급수 테스트 결과임

- 단수시간대 여유 용량 확보를 위해 수계별 송수펌프 축소 가동

❍ 긴급 상황 발생시 조치사항

- 점검 중 이상 상황 발생시 즉시 계통보고 후 관련사항 조치

- 정전시간이 예상시간을 초과하여 단수가 예상될 경우, 진단 등을 즉시 중지하고 설비를 정상 운전하며, 잔여 부분은 추후 별도 실시

Ⅳ		외부 전문가 전기안전관리 교육

❍ 강의일시 : 2017. 9. 20.(수)

❍ 장    소 : 뚝도아리수정수센터 2층 강당(1여과지)

❍ 대    상 : 뚝도아리수정수센터 직원

❍ 강    사 : 한국전기기술인협회 기술전문위원(정종욱)

❍ 교육내용

- 정수센터 전기설비 운영시 안전수칙

- 위급상황 발생시 대처요령 등

Ⅴ		정전대비 모의훈련

❍ 훈련방향

- 정전발생 대비 모의훈련을 통해 긴급 장애 발생시 대처능력 향상

- 정전발생 시 신속한 복구로 아리수 생산 중단 미연방지

❍ 훈련개요

- 일    시 : 2017. 9. 19.(화)

- 장    소 : 중앙제어실, 송수펌프동 주변전실 및 부변전실 3개소

- 훈련대상 : 제어실 근무자 및 사무실 근무자

구 분	주변전실	중계펌프동	2여과지	탈수기동	비고
근무인원	3명	2명	2명	2명
무전기배치	NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4

- 훈련내용 : 정전 확인 후 신속한 현장출동, 정전원인파악, 전원 투입 등 신속한 대처로 아리수 생산유지

- 시간대별 훈련 세부내용

단 계	시 간	세 부 내 용
정전상태 확인	d+0분	송수펌프 등 기기 정지 확인
전기실 이동	d+0~5분	정전 원인파악, LBS반 수전표시램프 점등 확인 및 특고 VCB반 UVR 경보 확인
특고압반 복구	d+5~10분	특고 VCB반 리셋 후 차단기 투입
고압반 복구	d+10~15분	고압 피더반의 현장별 VCB 리셋 후 차단기 투입
송수펌프 가동	d+15~20분	중앙제어실에서 원격 운전
현장 부변전실 복구	d+20~25분	중계펌프동, 1․2여과지동, 탈수기동 전원 투입
정수설비 가동	d+25~30분	워터챔프, 응집기 등 현장 저압 설비 운전
설비 가동상태 점검	d+30~60분	정수설비 등 각종 설비 가동상태 점검

Ⅵ		행정사항

❍ 정수시설과 : 점검시행

- 안전진단 및 정전복구 훈련 일정을 관련 기관(부서)에 보고(통보)

※ 본부 및 연구원, 강북 및 구의아리수정수센터, 중부수도사업소, 시설관리공단

- 진단결과 경미한 사항은 즉시 조치하고, 자체 조치가 어려운 사항은 전기설비 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 시행

- 진단작업 및 복구훈련 결과 분석 및 문제점 도출될 경우 해결방안 마련.

- 안전진단 수수료 납부 및 보고서 수령.

❍ 정수과 : 정수생산시설 공정 운영(조정)

- 시행 전일 배수지 및 정수지 수위 최대 확보(사업소 업무 협의)

- 취수 중단 및 재가동에 따른 Water Now, 염소, 약품투입시설 등 정수처리 공정 운영 등 관련사항 조치

- 정전에 따른 정수설비 운영계획 : 별첨

- 취수 중단 시간대 송수펌프 운전 대수 조정 운영

붙  임 1. 정전에 따른 정수설비 운영계획 검토서  1부

2. 안전진단 수수료 산출내역 1부.  끝.