＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)
제목	삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 작업구 설치계획 협의 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 민자광역철도처-1322(2017.07.31.)호와 관련하여 수도사업소의 의견을 다음과 같이 회신하오니 아래 사항에 유의하여 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 해당 위치는 수도사업소 주요매설물인 송수관로(D=1500mm)가 매설                    되어 있으며 주의해서 굴착하여야 합니다.

나. 굴착 시행 3일전 인접 상수도관 시설물에 대해 우리사업소와 반드시                     사전에 입회 요청하여야 합니다.

다. 굴착공사 시행 전 배관탐지 및 상수도관 상단부까지 시험터파기를                    시행하여 매설관로 유무 및 위치를 확인하여야 합니다.

라. 유관 지하매설물과 이설 상수도관은 최소 30cm(수평, 수직) 이격                    하여야 하며 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강조치를                    하여야 합니다.

마. 공사현장 상수도 제수변 등 상수도 시설물을 임의로 조작하여 시민                     급수에 지장을 초래하여서는 아니됩니다.

바. 기타 공사시 돌발사고 대비를 위하여 비상연락 체계를 사전에 인지                     하여 사고시 신속히 우리사업소에 연락하여야 합니다.

사. 기타사항은 우리 사업소와 협의하여 시행

붙 임 : 위치도 1부  끝.

	강남수도사업소장
주무관	서동민		급수운영과장	08/10 박희철
협조자
시행	급수운영과-14699	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과(도곡동)	/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	osn9446@seoul.go.kr	/	대시민공개