소방특별조사 세부조사표********

검사일자 : 2017. 8.  9.(수)

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	*********** *************
소 재 지	********* ***********	영업주	***	업 종	고시원업
건물구조	5/1 층, 연면적 803.34㎡	영업장 정보	사용층 : 2층~3층 사용면적 274.86㎡		소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 영업주 화재시 초기대응 및 피난 요령 숙지하고 있음
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 2층 수신기(동작,도통)불량 ○ 2층 208호 앞 및 3층 비상구에 피난구유도등 점등불량 ○ 3층 주방에 감지기 커버탈락	조치명령서 발부
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 확인한 바 적정함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 2년1회 이상 영업주 및 종업원 교육 실시 안내함
⑤화재배상책임보험 가입 여부	○ 영업주 변경시 화재배상책임보험 명의변경토록 안내함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시여부	실시함
가스 분야	정기점검 실시여부	실시함
기타 분야	※ 소화기 분산배치 및 내용연수 10년이상 된것은 폐기,교체토록 안내함 ※ 관계인에게 비상구 안전관리 철저 교육 및 화재초기 대피요령에 대한 (관계인 김성미)에게 소방안전교육 실시함 : 2명

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	신성균		허준희		이순호		08/11 김상곤
협조