문서번호	급수운영과-18250
결재일자	2017.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김재영		08/11 代이승완
협조
	주무관		代김재영

아파트 직결급수 전환에 따른 검토 보고

(**************************)

2017. 8.

아파트 직결급수 전환에 따른 검토 보고

(창동4차 아이파크 아파트 창동 818)

도봉구 창동 4차 아이파크 아파트의 관리소장으로부터 직결급수 전환 요청이 있어 현장조사 후 보고 드림

□ 현 황

○ 주    소 : 도봉구 창동 818번지(창동4차 아이파크 아파트)

○ 신 청 자 : 창동 4차 아이파크 아파트 관리소장

○ 요청내용 : 직결급수 전환 신청 요청

□ 보고내용

○ 건축물 현황

- 용도 : 아파트(202세대), 15층

- 인입급수관경 : D=150mm(DCIP,2002)

○ 급수현황

- 급수수계 : 월계배수지급수구역(배수지표고:62m)

- 표    고 : 26.33m

- 배 수 관 : D=300mm(DCIP, 2002)

- 분기점 수압 : 3.6[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ 조사내용

- 해당 건축물은 가압직결급수 전환 대상 기준인 배수관 수압이 2.0[eqn: kgf/cm ^{2}]이상이며, 배급수관의 상호 구경차이 2단계이상, 아파트 규모도 20층이하, 400세대 이하로 가압 직결급수가 가능한 실정임

□ 조치계획

○ 상기 아파트는 가압직결급수로 가능하며 2017년 고층아파트 직결급수 실적관리에 반영코자 합니다.

□ 행정사항

○ 상기 내용을 창동 4차 아이파크 아파트에 회신.  끝.