문서번호	시설관리과-22119
결재일자	2017.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	08/11 김기상
협조

「상도1, 2, 3, 4, 방배1, 2중블록」

공급량 분석 보고(7월)

2017. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

「상도1, 2, 3, 4, 방배1, 2중블록」

공급량 분석 보고(7월)

「상도1, 2, 3, 4, 방배1, 2중블록」의  공급량 증․감 현황 등을 분석하여 보고드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량 : 2,733천㎥ ⇒ 전년 대비 4.9% 감소

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2016년		2017년				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	전년 대비
					증/감량	증/감율
계	2,876	92.8	2,733	88.2	-143	-4.9
상도1중블록	975	31.5	869	28.0	-106.0	-10.9	고립
상도2중블록	367	11.8	343	11.1	-24.0	-6.5	고립
상도3중블록	352	11.4	349	11.3	-3.0	-0.9	고립
상도4중블록	280	9.0	274	8.8	-6.0	-2.1	고립
방배1중블록	411	13.3	417	13.5	6.0	1.5	고립
방배2중블록	491	15.8	481	15.5	-10.0	-2.0	고립

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 중블록별 전년대비 공급량

1) 상도1 중블록

2) 상도2 중블록

3) 상도3 중블록

4) 상도4 중블록

5) 방배1 중블록

6) 방배2 중블록

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 분야별 증ㆍ감 원인 분석

○ 중블록별 수전수 증ㆍ감 현황

(단위 : 수전)

구분		계	구경(㎜)
			15	20	25	30	40	50	75	100	150	200이상
상도1	’16.7월	8,584	6,963	508	440	368	220	50	12	9	7	7
	’17.7월	8,727	7,093	495	438	390	225	50	12	9	7	8
	증/감량	143	130	-13	-2	22	5	0	0	0	0	1
상도2	’16.7월	73	32	12	5	1	7	6	3	2	1	4
	’17.7월	74	32	13	6	1	6	6	3	2	1	4
	증/감량	1	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	0
상도3	’16.7월	8,158	6,769	473	420	281	175	25	5	6	2	2
	’17.7월	8,254	6,844	463	416	307	183	26	5	6	2	2
	증/감량	96	75	-10	-4	26	8	1	0	0	0	0
상도4	’16.7월	3,060	2,676	66	97	116	87	12	2	1		3
	’17.7월	3,059	2,687	64	83	119	88	12	2	1		3
	증/감량	-1	11	-2	-14	3	1	0	0	0	0	0
방배1	’16.7월	4,389	3,728	183	195	177	79	16	6	3	2	0
	’17.7월	4,247	3,591	177	183	185	81	18	6	4	2	0
	증/감량	-142	-137	-6	-12	8	2	2	0	1	0	0
방배2	’16.7월	2,463	1,780	336	165	94	40	27	4	9	2	6
	’17.7월	2,453	1,766	331	166	101	42	27	4	8	2	6
	증/감량	-10	-14	-5	1	7	2	0	0	-1	0	0
계	’16.6월	26,727	21,948	1,578	1,322	1,037	608	136	32	30	14	22
	’17.6월	26,814	22,013	1,543	1,292	1,103	625	139	32	30	14	23
	증/감량	87	65	-35	-30	66	17	3	0	0	0	1

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2015년 7월	2016년 7월	2017년 7월
일 평균기온(℃)	25.8	26.2	26.9
평균 최고기온(℃)	30	29.8	30.4
평균 최저기온(℃)	22.6	23.3	24.3
강우일수(일)	14	17	20
강우량(㎜)	226	358.2	621

○ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	상도1	상도2	상도3	상도4	방배1	방배2	비고
2016년 7월	24	6	3	3	3	5	4
2017년 7월	23	7	0	10	2	3	1
증 / 감	-1	1	-3	7	-1	-2	-3

○ 공공용수 사용 현황(동작구)

(단위 : 건)

구분	총공급량 (천㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관 정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
7월	3,517	0.000941	3,309	-	56	3,168	-	85	-

Ⅲ		공급량 증․감 요소 분석 및 추진실적

□ 공급량 증·감 원인 분석

○ 상도1중블록

- 전년 동월 대비 공급량은 106천㎥ 감소 및 상도대림아파트(상도동 36-1번지 주변) 주택재건축으로 약400수전 폐쇄되어 공급량 감소

○ 상도2중블록

- 전년 동월 대비 공급량은 24천㎥ 감소하였고, 흑석3구역 주택재개발 추진중으로(338세대) 공급량 감소

- 유량계(MBM-10) ’17.7월 일공급량 패턴 특이사항 없음

○ 상도3중블록

- 전년 동월 대비 공급량은 3천㎥ 감소하였으며, 양호하게 관리되고 있음

- 유량계(MBM-16) ’17.7월 일공급량 패턴 특이사항 없음

○ 상도4중블록

- 전년 동월 대비 공급량은 6천㎥ 감소하였으며, 양호하게 관리되고 있음

- 봉현인입500 및 봉현유출400 유량계 ’17.7월 일공급량 패턴 특이사항 없음

○ 방배1중블록

- 전년 동월 대비 공급량은 6천㎥ 증가하였으나, 계절적 요인으로 보여지며 양호하게 관리되고 있음

- 유량계(NB-4) ’17.7월 일공급량 패턴 특이사항 없음

○ 방배2중블록

- 전년 동월 대비 공급량은 10천㎥ 감소하였고, 사당3 주택재건축(터파기 공사중)으로 공급량 감소

- 유량계(KN-2, NBM-6) ’17.7월 일공급량 패턴 특이사항 없음

□ 추진실적

○ 불용관 정비

- 위    치 : 동작구 상도동 360-51 외 5개소

- 공사내용 : 맞이음 D40㎜ × 1개소, 새들잠금 D20㎜ × 5개소

Ⅳ		향후 추진계획

□ 배급수관 정비 시행

○ 공 사 명 : 신대방동 346-25~342-87외 10개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=20~300㎜ , L=1,995m

○ 사 업 비 : 1,544백만원

○ 공사기간 : ’17. 5 ~ ’17. 11.

□ 일반사항 지속추진

○ 공공용수 사용량, 중블록 경계조정 분석

○ 공급량 증가대책 추진사항

- 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 이설 및 송배수관 공사현장 퇴수변 점검

○ 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리.  끝.