8월 중 화재취약대상 간부 현장확인 결과서 (세계기독교통일신령협회 건물)

점검일자 : 2017. 8. 14.(월)

1. 확인대상

대 상 명	*****************			전화번호	******** ***************
소 재 지	********** ***********	대표자	******	주 용 도	****
건물구조	***************************			소방안전관리자	***** ***************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-1층(업무동)~-1층(종교동) 레미콘 바닥,벽체타설 공사중임. 대형소화기 3개 및 소형소화기 50개 분산비치됨	바닥→벽→바닥(천장) 순으로 레미콘 타설 공사중이며 업무동(-2층) 종교동(-4층)건물임
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	산소절단작업은 실시중이나 용접작업은 현재 미실시, 추후 골조공사 완료시점에 용접작업 개시될 예정임	위험물 보관소 별도 설치됨(지상1층) LPG 3EA 및 산소 6EA 보관중
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변에 위치로 소방차 진입부서 양호하나 진입로는 약 15도 경사로에 위치로 고임목 반드시 설치 요함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	차후 시행되는 메이커(지지대)설치를 위한 용접작업시 119에 신고후 소화기 비치하고 실시토록 당부함	최하층[지하4층(종교동), 지하2층(업무동)] 빗물저수조를 설치하여 호우에 대비하고 있음

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  소방경   성 명  유 재 환        (인)

결재	센터장		예방팀장		예방과장
	유재환		이종문		08/14 강길구
협조