8월 중 화재취약대상 간부 현장확인 결과서(서울대 의생명 연구원)

점검일자 : 2017. 8. 14.(월)

1. 확인대상

대 상 명	***********			전화번호	******** ***************
소 재 지	*************	대표자	*****	주 용 도	****
건물구조	******************************			소방안전관리자	********* ***************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	3층 일부 천정 텍스작업중이며 (소방시설 공사공정율 90%) 자동소화설비 세팅작업 완료상태로 작동 가능하며 수신반 일부 세팅 작업중임	8월말경 소방시설준공 9.4경 건축준공 예정임
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	현재는 마감공사중으로 용접작업 시행장소 없으며 피난계단 등에 공사자재 적치행위 않도록 당부함	위험물 보관소 별도 설치됨(지상 8층) LPG 2EA 및 산소 2EA 보관중
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	서울대학교 내 6미터 도로상에 위치로 소방차 부서 및 진압활동상 특별한 장애요인 발견치 못함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	관계자(최창용)에게 차후 용접작업시 119에 신고후 소화기 근접비치하고 작업토록 당부함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  소방경   성 명    유 재 환        (인)

결재	센터장		예방팀장		예방과장
	유재환		이종문		08/14 강길구
협조