문서번호	급수운영과-21490
결재일자	2017.8.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이상욱		代주은선	08/14 김정수
협조

건축허가 급수협의 검토결과 보고

******************

2017. 8.

강서수도사업소

급수운영과

건축허가 급수협의 검토결과 보고

******************

양천구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : ****************

○ 건 축 주 : ********

○ 협의사항 : 급수시설 적정여부 등 소관사항

○ 건물규모 : 지하0층/지상5층, 연면적 457.11㎡

○ 건물용도 : 공동주택 14세대

□ 검토결과

○ 수계현황 : 목동배수지 급수구역 (L.W.L: 55m)

○ 주변배관 : 1993/DCIP/150mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 2.5㎏f/㎠

○ 급수방식 : 가압직결급수로 가능(순직결급수 불가)

○ 구경산출 : 가정용 40mm

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

○ 급수공사비 검토

< 관련근거 >

• 수도법 제72조(수도요금 등의 납부)

• 서울특별시 수도조례 제7조(공사비의 계산방법)

• 서울특별시 수도조례 시행규칙 제3조(급수공사의 신청승인 및 공사비 납부)

- 정 액 공 사 비 : 금 3,730,000원 (예정)

- 원인자부담금 : 금 654,000원 (예정)

□ 조치계획

○ 양천구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 양천구청 건축과에 통보코자 함

붙임 : 1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 배관현황도 1부.  끝.