수 질 실 험 일 지 (8/12)

주무관	정수과장			결재
김왕회	08/14 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-4445

□ 업무현황

일 자	2017. 8. 12.(토)	시험자	홍현기 장주혁
날 씨	맑음
기 온	23℃ / 35℃
기 압	1,023hpa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.5	7.5	6.9	6.9
탁도	10	11.5	0.05	0.05
잔류염소(혼화지)	0.58	0.41	0.46	0.47
수온	26	26	26	26
색도	3	2	0	0
알칼리도	52	51	44	43
NH3-N	0.06	0.02	0	0
맛	-	-	무미	무미
냄새	곰팡취	곰팡취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:30)	PAC	13~18	16	-
오후(19:00)	PAC	13~18	14	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	990	원수	-	-
규조류	200
Melosira	80
Synedra	20	정수	-	-
남조류	-
Anabaena	440
Phormidium	280
녹조류	70
기 타	-

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	16	14	19:00	Jar-test에 따라 조절
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.