문서번호	정수시설과-2957
결재일자	2017.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
정인영		김긍채	08/14 임철수
협 조
	정수과장			김형섭
	주무관			김향석
	주무관			장호

응집제 다점 주입기 시운전 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  8.

강북아리수정수센터

[정수시설과]

응집제 다점 주입기 시운전 결과 보고

가압분사 약품주입기 고장시 대비하여 수질사고 예방을 위해 다점주입방식

주입기를  설치하고  시운전 결과를  보고드림.

Ⅰ		추진 근거

◯ 수질사고 예방을 위한 응집제 주입기 운영개선 방안 회의                  - 관련문서 : 정수과-2404호(2017.7.14)

- 내    용 : 디퓨져막힘 및 정량펌프 고장에 대비하여(수질사고 예방)

응집제 주입방식 개선 필요

◯ 응집제 다점주입방식 설치를 위한 현장실험 계획

- 관련문서 : 정수과-2454호(2017.7.20)

- 내    용 : 응집제 투입시 정수처리 영향분석 및 적정주입 위치 선정

Ⅱ		응집제 다점주입기 설치

□ 기계설비 연간단가 보수업체에서 작업 실시

○ 건    명 : 응집제 다점주입기 설치

○ 설치위치 : 1~4계열 약품투입실 및 혼화지 상부

○ 작업기간 : 2017년 7월 24일 ～ 2017년 8월 8일

○ 계 약 자 : (주)구인엔지니어링

○ 소요예산 : 10,000천원

□ 설치도면

□ 설치사진

약품주입설비 배관 변경	혼화지 상부로 배관 연결	혼화지 상부 다점주입 시설

Ⅲ		시운전 점검 및 결과

□ 시운전 개요

◯ 일시 : 2017. 8. 11일 10:00~12:00

◯ 참여자 : 정수과(장호, 제어실, 조완선연구사)

정수시설과(정수시설과장,정인영, 김향석, 강현국, 윤만구)

◯ 방 법 : - 1~4계열에 설치된,

- 기존 가압분사 약품 주입방식에서 다점주입방식으로  응집제

주입방식  전환하여 수질상태 체크

◯ 시운전 사진

1계열 약품주입설비 배관 점검	2계열 응집제 혼화지 투입상태 점검
수동으로 밸브 전환	3계열 약품주입설비 배관 점검

□ 시운전 결과

◯ 1~4계열 약품투입설비 밸브를 전환하여 응집제를 다점주입방식

으로 이송한 결과 원활하게 이송되였으며 혼화지 상부에서 균등하게

투입됨

1계열	2계열	3계열	4계열

◯ 수질분석 결과

- 분석방법 : 2계열 응집제 주입을 전환 전 4시간(5시~9시), 전환후                   4시간(12시반~4시반)수질비교

- 침전수는 해당시간 2계열 평균값, 여과수는 2계열 지별 평균값

- 실험결과 : 비상라인 전환후에도 안정적 수질을 유지하였음

※ 실험 전·후 침전수 탁도

구 분	침전수		여과수
	전환 전	전환 후	전환 전	전환후
탁도,NTU	0.38	0.37	0.042	0.043

◯ 향후계획

- 가압분사 응집제 주입기 고장시 다점주입방식 주입기로 전환하여 수질사고      예방

- 교반기 2대(2-2.4-1) 노후로 베어링 및 감속기 소음,진동이 심해

본부 포괄예산으로 긴급수리하고자 함(약 18,000천원).   끝.