【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서(고도플랜트 전기공사)

부분공개(5)

시 행	수처리연구과-5217
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접수번호
접수일자

★주무관		수처리연구과장	수도연구부장			결재
이광제		김승훈	08/16 최영준
협 조

공 사 명	고도플랜트 전기공사		요청기관			서울물연구원
공사위치	구의정수장 고도플랜트동
공사기간	2017. 9.			입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2017. 8.
공사금액	․총공사비 : 19,266 천원 - 도 급 비 : 천원 - 관 급 비 : 천원 - 이 설 비 : 천원				․금회공사비 : 19,266 천원 - 도 급 비 : 천원 - 관 급 비 : 천원 - 이 설 비 : 천원
예산내역	세부사업명	예산과목						예산액(천원)
	고도플랜트 전기공사	상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 실험장비유지비						19,316
설 계 자	․상 호 : 서울물연구원 수처리연구과 ․책임기술자 : 이광제 (전화번호 : 02-3146-1807)
발 주 처	․담 당 자 : 이광제 (전화번호 : 02-3146-1807)
□ 공사개요 ○ 위치 : 구의아리수정수센터내 고도정수처리플랜트(약 600톤/일) ○ 공정구성 : 침전수/여과수 ⇒ 고도산화(UV+H2O2) or 오존+활성탄 ○ 계약전력 : 3상 220V 40 kW ○ 운영상 애로사항 및 해결방안 - 고도산화(UV-H2O2)설비 가동시 2회/주 고도산화설비 전원 꺼짐현상 발생하여 연속운전 어려움 - 계약전력 : 현재 3상 220V 40kW이며, 추가로 3상 380V 40kW필요 ※ 추후 동파방지를 위해 고도플랜트동 난방기 가동시 소요전력 필요
◦ 첨부서류 1. 계획서 1부 2. 설계도서 각 1부(시방서, 내역서, 산출조서)

	서울물연구원장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	5,293,572
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	5,293,572
	노무비	직접노무비	11,336,971
		간접노무비
		소 계	11,336,971
	경비	산재보험료	442,142	노무비 × 3.9%
		안전관리비		4000만원 이하 제외
		고용보험료	98,632	노무비 ×0.87%
		건강보험료		공사기간 1개월 이하 제외
		노인장기요양보험료		공사기간 1개월 이하 제외
		연금보험료		공사기간 1개월 이하 제외
		기타경비
		소 계	540,774
		일반관리비	343,426
소 계			17,514,740	(재료비+노무비+경비)×6.0%이하
공 급 가 액			17,514,740
부 가 가 치 세			1,751,474	10%
총 금 액			19,266,000		천원미만 절사