	용산소방서
수신	*** 귀하(08837 서울특별시 관악구 신림로30길 23 주식회사 유진설비 (신림동))
(경유)
제목	시정보완 안내문[*** 외 1인 건물]

1. 민원접수-1926호(신청일: 2017. 8. 17.)와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 소방시설완공검사 신청과 관련하여 소방시설 등이 설치 기준에 맞게 설치되어 있는지 현장 확인한 바, 아래와 같이 보완사항이 있어 안내하오니, 보완 후 완공검사신청서를 재 접수하여 주시기 바라며 적정하게 설치된 경우 현장발급이 가능합니다.

3. 검토 내용

가. 대상명: *** 외 1인 건물(도시형생활주택)

나. 신청인: ********************

다. 위  치: 서울특별시 용산구*****************

라. 근  거: 화재안전기준

마. 보완사항

1) 간이스프링클러 탬퍼스위치 설치위치 불량[2~6층, 급수배관(토출측)에 설치할 것]

2) 완강기 지지대 고정 불량(3~6층)

3) 가스누설경보기 미설치(전층)

4. 기타 궁금한 사항에 대하여 예방과 검사지도팀(☏790-6676)으로 문의하시면 상세히 안내해 드리겠습니다.  끝.

							용산소방서장
담당자							김두영			검사지도팀장					김성문					예방과장					08/17 代전양구
협조자				담당자						유경문
시행			예방과-9518									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-795-1190						/전송			02-749-1977					/	abc89@seoul.go.kr												/	부분공개(6)