문서번호	운영과-7508
결재일자	2017.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김광옥		도형철	08/17 정종기
협 조
	주무관			박노경

제3처리장 반류수 농축기(A, B)호 인디게이트고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 08

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 반류수 농축기(A, B)호 인디게이트 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 반류수 농축기(A, B)호 인디게이트가 작동불량으로 고장이 발생되어 아래와 같이 긴급 구매하고자 보고드립니다.

1		점검내역

점검일시: 2017. 08. 17. 09:00 경

점 검 자: 주무관 김광옥, 주무관 박노경, 주무관 권경필, 주무관 도형철

점검대상: 농축기(A, B)호 슬러지 및 약품 유량 인디게이트 작동점검 2개소

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	제작사	운영현황	비고
반류수 농축기(A, B)호	KN-2000W	2010	코닉스	반류수 농축기(A, B)호 슬러지 약품 유량 인디게이트 고장	2개소

3		점검내용

제3소화조 반류수 농축기(A, B)호 인디게이트 운영 중 슬러지 및 약품유량   표시창 불량이 발생 됨.

제3소화조 농축설비용 인디게이트는 악취가스에 의한 부식이 가중되며 이로 인한 자즌고장이 발생되고 상시가동 되어야 하는 장비로 긴급교체가 요구 됨.

4		조치계획

반류수 농축기슬러지 및 약품 유량공급에 사용하는 인디게이트를 동일용량의 인디게이트로 신규 교체하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산: 1,300,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.