종합정밀점검 조치명령대상 점검확인서

*****)

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	이정환	정창우	08/18 이남재

******* ****	□ 대표자 : ***
*************************	□ 소방안전관리자 : ***
***************************	□ 검사구분 : 종합정밀점검
□ 명령번호 : ***********************	□ 확인자 : ***********
□ 확인내용

시정보완 명령내용		법적근거	기 간	확인일자	확인결과
소화설비	지하1층 사우나 남탕 입구쪽 분말소화기 충압불량-1개	NFSC101 제4조	8.9.	8.16.	완비
	2. 지하1층 사우나 후문쪽 알람밸브실 출입문에“유슈검지장치실” 표지 미부착	NFSC103A 제6조			완비
	3. 1층 소화펌프실 옥내소화전펌프 흡입,토출측 개폐밸브 폐쇄상태임	NFSC102 제5조			미비
	4. 전층 옥내소화전함의 옥내소화전펌프 기동램프 점등 상태	NFSC102 제7조			미비
	5. 2층 옥내소화전함내 소방호스 불량(2본)	NFSC102 제7조			미비
	6. 1층 옥내소화전함 나무를 철재로 교체 (소화전 명판 및 사용설명서 미부착)	NFSC102 제7조			미비
경보설비	지하1층 사우나용 수신기에 화재신호시 주수신기에 확인안됨	NFSC203 제5조			미비
	2. 지하1층 사우나용 수신기의 알람밸브용 개폐밸브 탬퍼스위치 선로 분리상태임	NFSC203 제5조			미비
	3. 지하1층 사우나용 수신기에 단선표시 확인 상태임	NFSC203 제5조			미비
	4. 4층 주수신기 주경종 선로 분리상태 및 주경종,지구경종정지, 자동복구로 운영중	NFSC203 제5조			미비
	5. 3층 고시원 수신기 주경종 및 지구경종 정지상태로 되어있음.	NFSC203 제5조			미비
	6. 지하1층 사우나용 수신기 주경종,지구경종정지, 자동복구로 운영중	NFSC203 제5조			미비
피난설비	지하1층 사우나 여자신발장 옆 비상조명등 점등불량	NFSC304 제4조			미비
	2. 지하1층 사우나내 스포츠마사지실 비상조명등 점등불량	NFSC304 제4조			완비
	3. 지하1층 사우나 여탕,남탕 입구 중앙복도에 피난구 유도등 1개 증설요함	NFSC303 제5조			미비
	4. 1층 우측 사우나 입구 피난구 유도등 점등불량	NFSC303 제5조			완비

붙 임 : 조치명령서 1부.  끝.