수 질 실 험 일 지 (8/19)

★주무관	정수과장			결재
이한식	08/21 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-4535

□ 근무현황

일 자	2017. 8. 19(토)	시험자	장주혁 장은생
날 씨	흐림/비
기 온	23℃/29℃
기 압	1,029Pa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.3	7.2	6.9	6.9
탁도	13.3	14	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.24	0.34	0.49	0.48
수온	23.9	24	23.9	24
색도	3	3	0	0
알칼리도	42	41	37	36
NH3-N	0.08	0.08	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무미
냄새	곰팡취	곰팡취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	10~15	12	-
오후(19:00)	PAC	11~16	14	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00	19:00		2-MIB	Geosmin
전체	560	540	원수	-	-
규조류	430	440
cyclotella	30	80
Melosira	260	290
Synedra	40	70	정수	불검출	불검출
남조류	80	100
Anabaena	80	-
Microsystis	-	-
Phormidium	-	-
녹조류	50	-
기 타	-	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제 (PAC)	12	14	10:40	현장수질 및 자시험결과 반영
알칼리제	-	-	-
CO2	-	-	-
오존(O3)	-	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.