함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	협의 회신 검토결과 통보(위례 탄천변 차집관로 이설)

1. 서울위례단지사업2부-2991호(2017.8.17.) 관련입니다.

2. 위례 탄천변 차집관로 이설 관련 협의 회신사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 교각 위치 조정이 곤란하여 차집관로 이설이 불가피하다면 오수 소통이 원활하도록 이설 차집관로 선형 최대한 직선화 및 관로 유실방지를 위해 관로 주변 전폭 보호콘크리트 타설

나. 관로 선형 변경으로 인한 오수 소통불량 등을 해소하기 위해, 오수 흐름 원활, 내구성 증진, 관로 접합부 오수 누수 방지, 관로 내 가스 발생 대비 내구성 증대 등에 유리한 관종(레진관 등)으로 검토

다. 맨홀은 유지관리가 원활하도록 직경 766mm 무볼트 잠금식 맨홀뚜껑을 사용하고, 맨홀 내부 비부식성 유지관리 발디딤쇠 설치

라. 교각 설치에 따른 지반 보강 시 차집관로 내부 시멘트풀 등 이물질 유입 방지 및 기존 관로 보호 조치

마. 우리시(물재생계획과) 하수도관리시스템에 DB 등록할 수 있도록 관련자료 제출

바. 관로 이설공사 시행 시 입회할 수 있도록 사전에 서울시 및 ㈜탄천환경에 연락하여 입회할 수 있도로 조치

사. 위 내용 외 사항은 서울시 하수도분야 업무처리지침 등 관련 규정에 따라 시행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	08/21 이철해
협조자
시행	물재생시설과-12273	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개