＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 사업소 의견 통보

1. 공사감독2처-8635(17.8.18)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중인 『*******************』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 공사감독 업무 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

공단 보고내용	사업소 검토의견	비고
□ 상수도공사 설계 일반 지침서의 적용기준에 의하여 원형밸브실 설치시 설치장소가 간선도로등 차량통행이 빈번한 장소에는 기 초콘크리트 받침을 설치하도록 되어 있으나 본 공사에는 기초재 생PE로 설계되어 있어 서로 상 이한 실정으로 간선도로상의 원형 밸브실 받침은 기초콘크리트 받침 으로 변경하여 시공하고 추후 정 산처리 하는 것이 타당하다 사료됨	□ 간선도로상의 원형변실 받침은 기초콘크 리트 받침으로 변경시공하고 물량 증가 분은 추후정산시 반영 하시기 바랍니다.

가. 공단보고 및 사업소 의견

끝.

	강남수도사업소장
주무관	이생기		시설관리과장	전결 08/21 박은선
협조자
시행	시설관리과-19017	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-4913	/전송	02)3146-4939	/		/	부분공개(6)