문서번호	기전설비과-6502
결재일자	2017.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	08/21 유성종
협 조

- 노후 탈수설비 현대화를 위한 -

정수센터 탈수설비 년차별 개량 계획 보고

2017. 8.

상수도사업본부

【 생산부】

- 노후 탈수설비 현대화를 위한 -

정수센터 탈수설비 년차별 개량 계획 보고

노후 및 현장개조 등으로 고장이 잦고, 운용효율이 저하된 5개 정수센터의 탈수설비 개량 계획을 보고 드림(광암 2010년 개량 완료)

Ⅰ		설비현황

□ 2030수도정비기본계획 탈수설비 관련사항(2013.12.)

【 내용 요약 】

- 일반형 벨트프레스 탈수기에서 고압형으로 현장 개량(2004년)되었고,

- 노후(20~30년사용)로 인하여 주요장치의 고장이 빈번히 발생되므로,

☞ 안정적 탈수설비 운용을 위하여 탈수기 교체를 추진할 것.

◯ 정수센터별 설비 현황 및 수도정비기본계획 검토 내용

※ 탈수기의 내용년수는 11년이나, 최대 30년이상 운용되어 노후화 심각함.

구 분	탈수기 형식	대수	제작년도	수도정비기본계획 검토 내용
광 암	필터프레스	3	2010	개량 완료
영등포	필터프레스	2	2010	개량 완료
	벨트프레스	4	1992	노후되어 주기적 관리필요, 내용년수를 고려하여 향후 교체 검토
구 의	벨트프레스	6	1991
뚝 도		6	1992
강 북		6	1998
암사1	벨트프레스	6	1986 (2017년 개량 중)	주요장치의 고장빈도가 높아, 즉시 교체 필요
암사2		4	1998

Ⅱ		개량 현황 및 계획

□ 수도정비기본계획에 따라 암사정수센터 탈수설비 개량 추진

◯ 2017년 암사1정수장 탈수기 6대 개량 (2017.12월 준공예정)

◯ 2018년 암사2정수장 탈수기 4대 개량을 당초 계획함

- 노후 탈수설비 개량 및 실시설계 용역 추진 계획(기전설비과-5154, 2016.6.13.)

□ 영등포정수센터 탈수설비 우선 개량 요청

- 관련근거 : 영등포정수센터 탈수공정 교체검토 요청

(영등포정수센터 정수과-8044, 2017.7.19.)

◯ 주요내용

- 탈수설비의 잦은 고장으로 운용효율 저하 (년평균 고장건수 119회 발생)

- 노후 및 고압탈수부 기능저하로 함수율 증가 (최근2년간 65.7 → 70.7%)

□ 탈수설비 개량 우선 순위 변경 (암사2정수장 ⇒ 영등포)

◯ 암사 및 영등포정수센터 현장점검 실시

- 점검일시 : 2017.8.17.(목) ~ 8.18(금)

- 점 검 자 : 기전설비과 기전 담당, 암사·영등포정수센터 배출수처리시설 담당                탈수기 제작업체*****************

◯ 현장점검 결과 (붙임 문서 참조 : 영등포 및 암사2정수장 탈수설비 점검 비교표)

- 영등포정수센터 탈수기는 1992년식으로 암사2정수장(1998년식) 대비       설치년도가 6년 앞서고,

- 고압탈수부, 슬러지 공급부 등 주요 장치의 노후 및 마모도가 더 심각함.

- 암사2정수장 탈수기 또한 장기사용에 따른 노후로 교체가 필요하나 금년         암사1정수장 탈수설비 개량으로 부하율 감소가 예상되므로,

☞ 2018년 예산에 ‘영등포정수센터 탈수설비 개량’ 을 반영․우선 추진하고,     암사2정수장 탈수설비는 후순위(2019년) 개량함이 타당함.

Ⅲ		장기계획

□ 3040수도정비기본계획 – 정수센터별 탈수설비 정밀점검 예정

1) 2018년 영등포정수센터 탈수설비 개량 추진************

2) 2019년 암사정수센터 2정수장 탈수설비 개량 추진************

※ 1), 2)항 사업비는 2016년 정수센터 탈수설비 개량 실시설계 용역 결과임.

3) 타 정수센터는 2019년 시행 예정인 3040수도정비기본계획을 통하여

탈수설비 상태 재점검 후, 개량 필요성 및 우선순위에 따라 개량 추진함.

붙임  1. 영등포 및 암사2정수장 탈수설비 점검 비교표    1부.

2. 노후 탈수설비 개량 추진 계획 보고서(2016년)  1부.

3. 영등포정수센터 탈수공정 교체검토 요청 공문    1부.  끝.