문서번호	급수운영과-18813
결재일자	2017.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서호태		08/22 장종욱
협 조
	주무관			이승완

소블록 단위 물세척(Flushing) 실시 결과보고[월계34 소블록]

북부수도사업소

(급수운영과)

월계34 소블럭 단위 물세척(Flushing)실시 결과보고

⟪2017.8.21(월)⟫

2017년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 월계34소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

※ 추진근거 : 급수운영과-6196호(2017.3.21.)

『2017년도 물세척(Flushing) 추진계획』

□ 세척개요

○ 기   간 : 2017. 8. 17.(목)

○ 위   치 : 월계34 소블록(노원구 월계동 298번지 일대)

○ 세척내역

구간	위치	관로현황					퇴수장치	세척일
		구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)
1	노원구 월계동 620-3~298	80	183	DCIP	1994	4.0	지상식소화전	2017.8
2	노원구 월계동 298~108-13	80	58	DCIP	1994	4.0	지상식소화전	2017.8
3	노원구 월계동 256-5~358-1	200	260	DCIP	1991	4.0	지하식소화전	2017.8

□ 세척결과

○ 구간별 수질검사 결과

구간	수 질 상 태
	세 척 전		세 척 중		세 척 후
	잔류염소	탁 도	잔류염소	탁 도	잔류염소	탁 도
1	0.21	0.39	0.22	0.60	0.27	0.26
2	0.20	0.35	0.20	0.65	0.27	0.24
3	0.19	0.39	0.25	0.68	0.25	0.27

※ 수질검사 기준 : 잔류염소(0.1mg/L 이상), 탁도(0.5NTU 이하)

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상이 발생하며, 세척후 수질상태는 양호함.

- 수질검사결과 잔류염소(0.1㎎/L 이상) 및 탁도(0.5NTU이하)는 세척 후 모두 수질검사 기준치 이내로 적합하여 수질개선 효과가 있음.

- 해당 소블록 물세척이 완료되어 보다 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하는데 기여하였으며 향후에도 급수지역의 수질관리를 통하여 안전한 수돗물을 공급하는데 만전을 기하고자 함.

붙임  실적보고(월계34 소블록) 및 사진 1부.  끝.