문서번호	언론홍보실-2618
결재일자	2017.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	영상미디어팀장	언론홍보실장		시의회사무처장
윤태영	이창우	이계열		08/22 김경호
협 조
	시설관리팀장		권태섭

HD 생방송시스템 운영 안정화 계획

2017.  8.

서울특별시의회

(언론홍보실)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

HD 생방송시스템 운영 안정화 계획

공기조절장치인 항온항습기와 무정전 전원장치(UPS)를 설치함으로써 HD 생방송시스템을 안정적으로 운영하여 주요 의정활동 홍보에 만전을 기하고자 함

	Ⅰ		추진배경

□ 실내공기에 민감한 HD 생방송시스템을 위해 적정 실내 온･습도 유지 필수

❍ 기존 항온항습기의 내용연수 경과로 인한 방송시스템 장애 위험

❍ 생방송 송출장비인 HD 생방송시스템의 장애 시 의정활동 홍보기능 마비

□ 자체 무정전 전원장치(UPS) 설치로 생방송 사고 예방 필요

❍ 예기치 않은 정전으로 인한 생방송 중단을 방지하기 위하여 영상미디어팀 제작센터에 무정전 전원장치(UPS) 도입 시급

※ 최근 정전 사고 사례

- 제274회 정례회 제3차 본회의(’17. 6. 14.) 시정질문 도중 정전

- 제274회 정례회 상임위 회의(’17. 6. 19.) 도중 정전

	Ⅱ		운영 개요

□ HD 생방송시스템 현황

❍ 운영장비 현황

구 분	운 영 장 비
HD 생방송시스템	본회의장 카메라 5대, 수화방송 카메라 1대
	스위쳐 및 카메라 CCU 컨트롤
	기타 HD 방송장비
	DVC PRO VCR 2대
	SD 스위쳐 및 RM 컨트롤
NLE 턴키시스템	NLE 편집시스템 2대
기타 편집장비	기타 SD 편집장비

❍ 운영내용

- 연간 의회운영 기본일정에 따른 본회의 생방송 중계

- 본회의장에서 진행되는 주요 행사 영상 촬영

※ 2017년 HD 생방송시스템 운영일수(약 63일)

대 상	운영일수	비 고
임시회･정례회 본회의	42일	본회의 생방송 중계 및 사전리허설
청소년 의회교실	14일	청소년 의회교실 진행 영상 촬영
기타 시의회 행사	7일	우수 방청참관 소감문 시상식 등

❍ 표출매체

- 본회의장 전광판, 서울시의회 본관 출입구 외벽 전광판, 시의회･청사 CATV, 시의회 홈페이지 인터넷 방송, TBS TV 등

□ 항온항습기 현황

❍ 기존 항온항습기 설치 현황

- 설치위치 : 부속동 1층 영상자료실 [붙임 2. 참조]

- 물품내역 : 내용연수(9년) 경과

물 품 명	규 격 명	구입일자	사용기간	단 가	수 량
항온항습기	신세계플랜트, NW-A-050D, 냉방16.2/난방9.9kW, 가습5kg/h	2007. 6. 11.	10년	7,400,000	1

❍ 기존 설비 활용

- 내용연수가 경과된 기존 항온항습기는 무정전 전원장치(UPS)를 위한 배터리 유지관리 용도로 계속 활용 예정

	Ⅲ		신규 안정화 장비 설치

□ 항온항습기 설치

❍ 설치위치 : 부속동 2층 영상미디어팀 제작센터 [붙임 1. 참조]

❍ 주요기능

- 사용 목적에 적합한 온･습도 유지

- 공기 순환･여과･환기 등의 처리

- 냉･난방 기능 등

□ 무정전 전원장치(UPS) 설치

❍ 설치위치 : 부속동 1층 영상자료실 [붙임 2. 참조]

❍ 주요기능

- 전기 공급 중단(정전)이나 장애(전압변동, 주파수 변동) 시 양질의 안전한 전원 공급

- 정전보상시간 : 30분

	Ⅳ		구매 개요

□ 구매 물품 내역

❍ 항온항습기 2대 및 무정전전원장치 1대

구 분	물 품 명		규 격 명	수량	단위	나라장터등록번호	비 고
항온항습기	항온항습기		DS-BB-075U	1	대	23073175	설치포함
	항온항습기		DS-BB-050U	1	대	23073174
	설치 옵션 사항	추가 냉매배관	5.5kw	90	M	21225240
		가습기 급배수관	9.52mm	90	M	21654964
		추가 냉매배관	3.75kw	90	M	21225238
		크레인	5ton	2	대	21654962
무정전 전원장치	UPS		TSU-3030-30-HSB	1	식	22805644	축전지 포함, 설치포함

□ 구매방법 : 조달청 나라장터 물품구매

□ 소요예산 : 53,846,200원 (조달수수료 포함)

❍ 예산과목 : 의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진, 의정활동 홍보 사업, 의회 홍보촬영장비 관리, 자산취득비, 자산및물품취득비(405-01)

❍ 산출내역

구 분	물 품 명	규 격 명	수량	단 가	금 액(원)
총 계					53,846,200
항온항습기	항온항습기	DS-BB-075U	1대	12,660,000	32,447,000
		DS-BB-050U	1대	9,885,000
		설치옵션(운반설치, 부품 등)	1식	9,902,000
무정전 전원장치	UPS	TSU-3030-30-HSB	1식	21,110,000	21,110,000
조달수수료(원단위절사)				0.54%	289,200

	Ⅴ		행정사항 및 향후 일정

□ 행정사항

❍ 항온항습기 및 무정전전원장치 설치 시 전기공사 협조 : 의정담당관

□ 향후일정

❍ 구매 계획 수립                    : ’17. 8. 21.

❍ 조달구매 의뢰                      : ’17. 8. 22.~8. 24.

❍ 현장 설치 및 시운전              : ’17. 9. 22.~9. 30.

❍ 사업 완료                           : ’17. 10.

【 붙임 1 】

항온항습기 배치도면

【 붙임 2 】

무정전 전원장치(UPS) 배치도면