문서번호	급수운영과-18815
결재일자	2017.8.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		08/22 장종욱
협조
	주무관		이승완

급수협의보고

(상계동 142-6외1필지)

2017. 8.

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2017. 8. 21.

보고자 : 지방시설주사보 윤승구

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-17077(2017.08.18.)

나. 위    치 : *****************

다. 건 축 주 : *****

라. 규  모

1) 층  수 : 지상5층

2) 연면적 : 515.95㎡

마. 용  도 : 공동주택(다세대 10세대)

2. 현장조사 내용

가. 표      고 : 38 ~ 39m

나. 분기 배수관 : 1992/DCIP/100mm

다. 분기점 수압 : 2.4 ~ 2.5kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지(L.W.L : 65m)

3. 수도계량기 구경산출

가. 다세대주택

- 계량기(인입관) 적정 구경 : 가정용 30mm 결정

· 세대수에 따른 구경 산출 : 25mm(5세대) < 신축건물(10세대) ≤ 30mm(10세대)

∴ 적정구경 30mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건이 이행될 수 있도록 노원구청(건축과)에 회신코자 합니다.

붙 임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.