문서번호	시설관리과-15883
결재일자	2017.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
백창진		송종학	08/22 김태형
협조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

물세척 실시결과 보고(길동26블록)

2017. 8.

강동수도사업소

(시설관리과)

물세척 실시결과 보고(길동26블록)

2017년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거, 강동구 관내 길동26블록에 대하여 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척현황

○ 작업기간: 2017. 7. 20.(목)~7. 21.(금), 7.24.(월)

○ 작업구간: 강동구 명일동 일대(길동26블록)

구간	위치	관종	구경 (mm)	부설 년도	연장 (m)	수압 (kg/cm2)	퇴수 시설	세척일
1	명일동 101~100	DCIP	80	’89	115	3.1	소화전	7.20.
2	명일동 118~127	DCIP	80	’89	112	3.0	소화전	7.20.
3	명일동 135~147	DCIP	150	’89	115	3.1	소화전	7.21.
4	명일동 224~206	DCIP	80	’93	95	3.0	소화전	7.21.
5	명일동 178~165	DCIP	80	’89	105	3.0	소화전	7.24.

○ 현황도면

물세척 구간(길동26블록)

□ 세척결과

○ 물세척 전·후 수질검사결과

구간	채수시간		탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)
1	세척 전	09:50	0.23	0.31
	세척 후	12:00	0.19	0.32
2	세척 전	13:58	0.22	0.28
	세척 후	15:20	0.17	0.31
3	세척 전	09:42	0.21	0.21
	세척 후	11:30	0.19	0.32
4	세척 전	13:47	0.37	0.15
	세척 후	15:13	0.15	0.32
5	세척 전	09:47	0.64	0.26
	세척 후	11:35	0.23	0.38

○ 분석결과

- 탁도

‣ 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않는바 소화전 내부 정체수로 인하여 최초 퇴수 시 고탁도 현상이 발생하였으나 서서히 수질이 개선

‣ 5구간에서 소화전 내부 정체수로 인하여 세척 전 0.64NTU로 기준을 초과 하였지만 세척 후 기준치 이내로 측정

‣ 5구간을 제외한 4개 구간은 세척 전·후 모두 기준치 이내였으며 세척 후는 세척 전 대비 감소

- 잔류염소

‣ 세척 전·후 모두 기준치 이상으로 측정되었으며 세척 후는 세척 전 대비 증가

- 상기 사항으로 미루어 보았을 때 수질개선의 효과가 있는 것으로 판단

붙임: 1. 사진대지 1부.

2. 소블록 물세척 퇴수 실적 1부.  끝.