문서번호	급수운영과-22724
결재일자	2017.8.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	08/25 김정수
협 조

배급수관 정비공사 실정보고에 따른 검토 보고

(개봉동 339번지외 6개소 배급수관 정비공사)

2017. 8

강서수도사업소

(급수운영과)

「개봉동 339번지외 6개소 배급수관 정비공사-7구간」

공사 실정보고에 따른 검토

「개봉동 339번지외 6개소 배급수관 정비공사-7구간」와 관련하여, 시설관리공단으로부터 제출된 실정보고에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.  8.  25.

보고자 : 시설7급   성명  박 경원

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 개봉동 339번지 외 6개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요： D=20~300mm, L=2,215m

다. 공사기간： 2017. 04. 13. ~ 12. 17

라. 공사금액(도급) : 644,811,930원

마. 계약상대자： ㈜미래엔티씨 대표 박병훈

□ 실정보고 내용 및 검토결과

가. 관련대호 : 공사감독2처-8938(‘17.8.25)호

나. 보고내용 및 검토의견

연번	실정보고 내용	시설관리공단 의견	검토 의견	비고
1	[7구간] 밸브 설치	대단위 단수에 따른 D300mm S-GATE밸브 설치	시 경계지역(서울 및 부천)으로 지역 여건상 기존관 연결시 주요 다량급수처에 대단위 단수가 수반됨에 따라, 단수에 따른 시민불편 최소화를 위하여 무단수공법(S-GATE밸브 설치)시행함이 타당함 (주요 다량급수처 : 성공회대학교, 동삼파크빌라(162세대), 항동그린빌라(137세대), 수목원현대홈타운(245세대), 푸른수목원)
2	[7구간] 작업조건 변경	포장두께 변경에 따른 폐기물 물량변경 (당초 A-1 20cm→변경 50cm)	간선도로(경인로)상 굴착 확인결과 기존 도로(A-1) 위 덧씌우기 포장된 상태로, 현장여견 반영 타당함.

□ 조치 계획

- 상기 실정보고 사항에 대한 우리사업소 검토 결과를 첨부하여 시설관리공단에 공사       승인 통보하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임. 공사 실정보고서(시설관리공단) 1부.  끝.