문서번호	급수운영과-15522
보존기간	년
결재일자	2017.8.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	08/25 박희철
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(8.24)

2017.8.24

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******* ************ ******** *** **************************	적수	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 15m/m -건물내용 : 지하1층, 지상3층(범하빌라 가-302) -급수형태 : 직수 사용 -적수실태 : 봉은가압장 압력 상승작업 일시적인 출수 -조치사항 : 지하소화전 퇴수 후 정상 출수

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	봉은배수지(가압장)	-작업현황:봉은가압장 수압 상승작업 -작업내용:펌프압력 상승작업(5.5kg㎠→6.7kg㎠) 상승작업 후 현재 5.0kg㎠ 펌프운전
2	삼성로122길 45 (삼성동 57-4)	-작업현황:지하소화전 퇴수작업 -작업내용:봉은가압장 수압 상승작업으로 인한 녹물출수로 지하소화전 1시간 퇴수작업
3	삼성로122길 12 (삼성동 60-12)	-작업현황:지하소화전 퇴수작업 -작업내용:봉은가압장 수압 상승작업으로 인한 녹물출수로 지하소화전 30분 퇴수작업
4	삼성로122길 37 (삼성동 60-17)	-작업현황:지하소화전 퇴수작업 -작업내용:봉은가압장 수압 상승작업으로 인한 녹물출수로 지하소화전 1시간 퇴수작업

□ 기타작업현황