문서번호	물재생시설과-12659
결재일자	2017.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	08/28 이철해
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			김윤수

2017.7월 물재생센터 운영현황

2017. 8.

물순환안전국

(물재생시설과)

2017년 7월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2017.7월 하수처리량은 1일 평균 554.14만m3로 운영용량 대비 126.8%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 154.7% > 중랑 131.9% > 탄천 105.8% > 난지 99.6%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`17.7월	일평균	554.14	176.80	85.64	95.24	196.46
	가동률	126.8%	131.9%	99.6%	105.8%	154.7%
	1차 처리량	73.23	35.14	4.70	6.00	27.39
	2차 처리량	480.91	141.67	80.93	89.24	169.08

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 2)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`16년						`17년
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
강수량	358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	16.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0
처리량	463.6	422.3	402.1	393.4	397.9	404.5	386.8	390.8	388.0	400.3	382.9	406.2	554.1
중랑	139.9	126.0	117.6	111.2	131.2	133.9	123.7	122.8	119.1	120.0	113.4	125.4	176.8
난지	65.4	58.6	54.9	54.5	50.8	51.7	49.0	48.9	49.5	53.6	51.0	53.9	85.6
탄천	82.3	76.6	72.9	73.1	68.4	69.8	67.7	70.8	71.5	73.7	70.9	74.6	95.2
서남	175.9	161.1	156.4	154.6	147.4	149.1	146.4	148.4	147.8	153.1	147.6	152.3	196.5

‣ 2017년 7월 강수량 621.0mm는 최근 5년간 7월 강수량 평균383.4mm의 161.9% 수준임

최근 5년간 7월 강수량 평균	`12.7월	`13.7월	`14.7월	`15.7월	`16.7월
383.4mm	448.9	676.2	207.9	226.0	358.2

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`17.6월	유 입	148.87	74.64	92.33	39.84	3.76	177,866
		방류수	5.67	6.56	3.67	13.70	0.10	686
	`17.7월	유 입	104.76	51.59	76.28	25.33	2.42	136,772
		방류수	3.58	5.95	3.73	11.62	0.14	454
난 지	`17.6월	유 입	140.25	53.88	88.37	28.69	3.30	182,773
		방류수	3.13	7.24	2.79	15.21	0.20	305
	`17.7월	유 입	57.02	29.97	62.74	15.38	1.64	164,794
		방류수	3.87	5.96	3.36	10.48	0.16	588
탄 천	`17.6월	유 입	129.62	65.35	128.05	41.19	4.21	207,667
		방류수	6.20	9.13	2.97	9.35	0.18	1,236
	`17.7월	유 입	111.58	55.29	114.58	27.91	3.27	194,839
		방류수	5.23	6.42	3.28	11.58	0.22	1,181
서 남	`17.6월	유 입	141.74	72.63	126.55	35.26	3.79	249,000
		방류수	5.98	8.25	3.28	14.44	0.18	157
	`17.7월	유 입	113.25	54.09	96.90	29.30	2.93	230,516
		방류수	4.25	8.07	3.97	13.43	0.16	41

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`16년						`17년
		7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
강수량		358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	61.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0
중랑	유입	138.9	145.9	133.7	142.5	148.0	155.0	165.6	175.0	184.5	166.6	153.1	148.9	104.8
	방류	6.9	6.3	5.3	5.2	5.9	7.0	7.9	8.6	8.8	7.5	7.2	5.7	3.6
난지	유입	93.5	100.8	105.2	110.3	125.4	135.0	150.7	158.9	157.1	147.8	155.5	140.2	57.0
	방류	5.2	5.4	5.8	4.9	5.0	5.8	6.8	6.4	5.5	5.5	3.9	3.1	3.9
탄천	유입	116.2	125.9	123.3	127.3	130.7	128.5	129.6	136.0	133.4	141.8	157.6	129.6	111.6
	방류	4.4	4.1	4.5	3.8	4.4	6.1	7.0	8.3	7.7	5.4	5.4	6.2	5.2
서남	유입	114.0	106.3	125.6	122.9	138.2	157.9	163.7	156.2	160.7	174.0	168.7	141.7	113.3
	방류	7.0	7.6	7.2	6.7	7.6	8.2	8.6	7.6	6.6	6.5	6.5	6.0	4.3

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 7월 대비 10.2% 증가(24,911㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 7월 대비  9.6% 감소(   -129㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 7월과 동일

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`16.7월	`17.7월
총 괄	하 수	245,058	269,969	24,911	10.2%
	침 출 수	1,355	1,226	△129	△9.6%
	음 폐 수	851	851	0	0.0%
중 랑	하수 (의정부시)	694	812	118	17.0%
	침출수 (성동구)	5	5	0	3.4%
	음폐수 (강동, 도봉)	301	290	△11	△3.7%
난 지	하수 (고양시)	22,880	28,399	5,519	24.1%
	침출수 (월드컵공원)	1,139	1,109	△30	△2.6%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	362	327	△35	△9.6%
탄 천	하수 (과천, 하남)	56,659	73,055	16,396	28.9%
	침출수 (서초, 하남)	87	64	△23	△26.8%
서 남	하수 (광명)	164,825	167,703	2,878	1.7%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	125	48	△77	△61.5%
	음폐수 (강남 등 13개구)	188	234	46	24.5%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`17.7월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`17.6월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	130,518	482.6	27.0	133,895	△3,378	△2.5%
중 랑	50,774	141.7	35.8	50,324	450	0.9%
난 지	20,683	82.6	25.0	20,642	41	0.2%
서 남	44,654	169.1	26.4	48,443	△3,789	△7.8%
탄 천	14,407	89.2	16.1	14,486	△79	△0.5%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 2.5%(3.378g/일) 감소

- 증가비율 : 중랑 0.9% > 난지 0.2% > 탄천 △0.5% > 서남 △7.8%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 27.0g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 35.8 > 서남 26.4 > 난지 25.0 > 탄천 16.1

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`17.6월	`17.7월
총 계	케익량	1,936	1,843	△93
	약품량	5,306	4,893	△414
중 랑	케익량	600	544	△56
	함수율	78.0	77.0
	약품량	1,117	976	△141
	주입률	0.85	0.79
난 지	케익량	403	450	47
	함수율	76.1	76.5
	약품량	679	726	47
	주입률	0.58	0.57
탄 천	케익량	327	341	14
	함수율	77.8	76.3
	약품량	2,352	2,175	△177
	주입률	1.23	1.01
서 남	케익량	607	508	△99
	함수율	78.8	77.9
	약품량	1,158	1,015	△143
	주입률	0.90	0.91

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 544톤/일 > 서남 508톤/일 > 난지 450톤/일 > 탄천 341톤/일

- 전월대비(톤/일) : 난지 47 > 탄천 14 > 중랑 -56 > 서남 -99

‣ 함수율

- 서남 77.9% > 중랑 77.0% > 난지 76.5% >  탄천 76.3%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 -1.0, 난지 0.4, 탄천 -1.5, 서남 -0.9

‣ 약품주입률

-탄천 1.01% > 서남 0.91% > 중랑 0.79%  > 난지 0.57%

- 증감(%p) : 중랑 -0.06, 난지 -0.01, 탄천 -0.22, 서남 0

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,892	1,865	1,842	15	8	27	1	18	8
중 랑	569	557	544	6	6	12		9	3
난 지	460	454	449	3	1	6	1	5	0
서 남	521	512	508	4	0	9		4	5
탄 천	342	342	341	1	0

‣ 전년도 7월 대비 1일 평균 발생량 153톤/일(1,739→1,892) 증가

- 하수폐기물 149톤/일 증가, 분뇨폐기물 4톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 93 > 난지 74 > 탄천 5 > 서남 -19

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 95톤/일(1,987→1,892) 감소

- 하수폐기물 90톤/일 감소, 분뇨폐기물 5톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 난지 49 > 탄천 12 > 중랑 -55 > 서남 -101

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용 (소각)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,964	1,150	57	1,090	2	814	621	193
중 랑	608	302	23	280	0	305	305	0
난 지	404	143	10	132	1	261	162	99
서 남	630	536	24	511	0	95	0	95
탄 천	322	169	0	168	1	153	153	0

‣ 전년도 7월 대비 1일 평균 처분량 237톤/일(1,727→1,964) 증가

- 외부처리 : 74톤/일 증가 (서남 100 > 난지 1 > 중랑 -11 > 탄천 -16)

․매립 10(47→57), 고형화 63(1,027→1,090), 재활용 -1(3→2)

- 자체처리 : 163톤/일 증가 (난지 60 > 중랑 59 > 서남 54 > 탄천 -10)

․건조 43(578→621), 소각 120(73→193)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 111톤/일(1,853→1,964) 증가

- 외부처리 : 2톤/일 감소 (서남 16 > 난지 14 > 탄천 4 > 중랑 -36)

․매립 -18(75→57), 고형화 17(1,073→1,090), 재활용 -2(4→2)

- 자체처리 : 114톤/일 증가 (난지 72 > 서남 45 > 중랑 10 > 탄천 -14)

․건조 12(609→621), 소각 101(92→193)

‣ 2017.7월 발생량 대비 처리량 비율은 104%로 전월 93%대비 11% 증가

- 처리율 : 서남 121% > 중랑 107% > 탄천 94% > 난지 88%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 난지 108% > 중랑 102% > 탄천 77%

▫탄천 : 기존시설 시스템 변경(열풍건조방식→간접열 교환방식) 및 시설 노후화에 따른 가동효율 저하

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 난지 66% > 서남 63%

▫난지 : 소각시설 정비기간(6.12~7.13) 비가동

▫서남 ┯ 소각시설 백필터 및 기기 노후로 인한 가동효율 저하(정비기간 중 필터교체 등 개선조치)

┕ 소각시설 정비기간(6.17~7.11) 비가동

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 10.0% 감소하였음.

․ `17.6월 212,152 → `17.7월 191,039〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2017.6 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	191,039	212,152
중랑	#고도	1,043	6.71	86.5	52.90 [50]	2.83	75.1	1,043	22,264	20,226
	# 3,4	4,249	5.41	45.6	20.10 [50]	3.83	58.8	4,236	50,629	62,367
난 지	# 1	2,115	2.74	73.6	52.03 [40]	2.85	57.2	1,667	18,132	21,338
	# 2	722	5.61	66.1	37.73 [40]	3.04	55.3	399	14,125	14,130
탄 천		2,554	5.38	63.8	33.10 [30]	3.90	54.1	2,554	22,995	25,496
서 남	# 1	1,393	5.86	64.9	28.60 [30.6]	3.38	56.9	1,548	40,354	32,386
	# 2	2,110	5.42	56.9	16.30 [30.6]	3.54	52.5	2,110	22,540	36,210

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 61.4→52.9	#1 48.1→52.0	34.5→33.1	#1 40.4→28.6
#3,4 27.8→20.1	#2 34.6→37.7		#2 34.5→16.3

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			191,039	72,893	32,257	22,995	62,894
	사용량		164,790	66,105	28,042	17,516	53,127
	사용내역	가온보일러	2,582	1,013	0	1,429	141
		가스발전기	5,699	0	0	2,247	3,452
		건조보일러	67,654	37,338	16,475	13,841	0
		소각장 보조보일러	1,094	0	10	0	1,084
		바이오가스	27,754	27,754	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	7,521	0	7,521	0	0
		열병합발전	52,486	0	4,036	0	48,450
기타(잉여)			26,250	6,789	4,215	5,478	9,767

<소화가스 사용비율> - 2017.7-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `17.7월 일평균 처리량은 전월보다 8.8% 감소

• 감소량 : 1,067㎘/일(12,071→11,004㎘/일)

• 중랑 △459㎘/일, 난지 △215㎘/일, 서남 △393㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`17.6월	`17.7월
총 계	소 계	12,500	12,071	11,004	△8.8%	△1,067
	정화조		12,011	10,959
	분 뇨		60	44
중 랑	소 계	4,000	4,601	4,142	△10.0%	△459
	정화조		4,577	4,125
	분 뇨		24	17
난 지	소 계	4,500	3,837	3,622	△5.6%	△215
	정화조		3,819	3,610
	분 뇨		18	12
서 남	소 계	4,000주)	3,633	3,239	△10.8%	△393
	정화조		3,615	3,225
	분 뇨		18	15

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`17.1~7월)		275,109	103,580	40,646	42,708	88,175
`17.7월	계	38,224	14,637	5,760	5,911	11,915
	한전	37,847	14,607	5,757	5,764	11,718
	자체발전 (비율%)	376	30	3	147	197
		(0.99%)	(0.20%)	(0.04%)	(2.55%)	(1.68%)

끝.