문서번호	정수과-2968
결재일자	2017.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김상수		김형섭	08/29 임철수
협 조
	행정관리과장			홍동섭
	정수시설과장			김긍채
	주무관			장호

아리수정수센터운영일보

2017. 8. 28.

강북아리수정수센터

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                    2017년 8월 28일(월): 흐림

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정수장	취수장	정수장	취수장
주 간	9명	[팀명 : B팀] ▪책임자 : 윤 성 호 황종필,이건협,전방호,김종남	유영만	조상문 조남기	손인규
야 간	12명	[팀명 : A팀] ▪책임자 : 김 상 수 정근오,장윤상,이문석,이건협,김기섭	박병규 김성태	정인섭 김중현	강웅철 이금주

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취수량								송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)						배출수처리장
강북		구의		뚝도		계						공릉		북악		정수지
747,000		96,880		92,960		936,840		743,104			99.5	5.57		7.16		3.80		폴리머 : 80kg 케익량 : 155.2톤
송수량
지금 (남양주)	별내 (남양주)		강북 (구리)		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)		북악A (CB-7)	북악B (CB-8)			월계 (BB-1)		월곡 (CB-5)		합계		편차
36,579	18,700		25,671		2,199		191,940		124,070	111,470			157,708		80,990		749,327		-6,223

□ 수질현황

(단위 : NTU, PPM)

구 분	탁도	pH	알카리도	수온	NH3-N	잔류염소	TOC	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	11.32	7.58	40.5	22.4	0.02	0.52	2.68	-	3	0
정 수	0.04	6.92	-	22.5	-	0.57	-	12	0	0

□ 정수약품 투입현황

(단위 : PPM)

응집제		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		폴리아민
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
15.60	14.18	1.78	1.61	0	0	0.71	0.70	1.88	0	2.86	1.54	0.30	0.30	-	-

□ 당직사항

연 동	영등포아리수 정수센터				서울물연구원			연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간	성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:16		박동규		23:17	장신요		소 내			23:18	이금주		23:19		정인섭
	05:06		현종오		05:07	장신요					05:08	이금주		05:09		김중현
지시 사항	※ 주간								※ 야간 ○ 당직근무 철저 ○ 신속한 보고체계 유지
차량운행 입고확인	차량번호			베르나 08너7421			SM3 31머0464			스타렉스 72누2549			포터더블캡 88조3712		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음			이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음			이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
특기사항

□ 인수인계사항

- 주간근무 : B팀

내 용	- 특이사항 없음
기타사항

- 야간근무 : A팀

내 용	특이사항 없음
기타사항

따로붙임 : 정수생산시설 점검 및 운영일지 1부. 끝.