문서번호	급수운영과-19426
결재일자	2017.8.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	북부수도사업소장
최용진	장종욱	08/29 김두성

보수물량 변동에 따른 공사 실정보고

[공릉배수지(5,6지) 내부방식 공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

북부수도사업소

급수운영과

보수물량 변동에 따른 공사 실정보고

「공릉배수지(5,6지)내부방식공사」시행과 관련하여 벽체, 바닥, 기둥(도류벽 포함)의 단면보수 작업시 열화 및 균열 구간에 균열주입 보수물량이 당초 설계 물량보다 초과 예상되어 아래 같이 공사실정 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 공릉배수지(5,6지)내부방식공사

□ 계약업체 : 신봉건설㈜  대표  최 기 병

□ 계약금액 : ************************

□ 공사기간 : 2017년 6월 26일 ~ 11월30일

□ 공사내용 : 방수방식 및 표면처리 등(32,710㎡)

Ⅱ		현 황

□ 당초 천정, 바닥, 벽체 및 도류벽 등 단면 보수 설계시 열화 균열 구간에 각 균열 주입보수 500m×2지(5,6지)로 물량산출 설계하였으나

□ 이는, 2014년 정밀 안전진단 점검시 배수지 내 구조물의 수분함수율이 80～90%의 상태에서 용역 진단결과에 의한 보수물량이었으며, 시공을 위하여 배수지를 2개월 건조 후 수분함수율이 10% 내외의 상태에서 단면복구중 실제 보수물량이 상이.

□ 상기와 같이 수분함수율이 10% 내외 상태에 단면보수 물량을 확인 결과 배수지내 균열 주입보수 물량이 2,947m로 당초보다 1,947m 증가.

Ⅲ		조 치 의 견

□ 배수지(5.6지) 내부열화로 인한 균열주입보수 추가 물량에 대한 공사는 시공사에게 시공토록하고 추후 설계변경시 처리코자 하며 각 지별 자재(도막,패널,시트) 설치에 따른 후속 공사 공정추진에 만전을 기 하고자 함.

□ 추가물량 및 개략공사비 : 31,000천원 증

○ 균열주입보수 : (1,489m+458m)×16,093원=31,333,071원

추후 보험료 실 정산시 30,000천원 감액되는 예산으로 대체

붙임 : 1. 공사 실정보고서 1부.

2. 5, 6지 균열 사진 및 물량산출 각 1부.  끝.