문서번호	기전설비과-3357
결재일자	2017.8.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
임봉순		김남수	08/30 최진석
협 조
	주무관			곽영만

잠원수영장 수배전반 보수공사 완료보고

2017. 8.

시  설  부

(기전설비과)

잠원수영장 수배전반 보수공사 완료보고

우리본부에서 관리중인 잠원한강공원 수영장 수배전반이 연일 계속되는 폭염에 따른 과부하로 변압기가 소손되어 보수공사를 완료하여 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

한강사업본부 시설부 기전설비과 - 3122(2017. 8. 11)

▻ 잠원한강공원 변압기 소손 및 처리방안 보고

	< 수배전반 고장개요 >
○ 일 시 : 2017. 8. 05 13:00 ○ 내 용 : 잠원수영장 전기공급용 수배전반 변압기 소손 ○ 원 인 : 당일 폭염으로 고온(외부 36℃ 내부 80℃)에 따른 과부화 및 변압기 노후(2005년 설치)로 소손 추정

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 잠원한강공원 수배전반 보수공사.

공사기간 : 2017. 8. 18. ~ 8. 27(10일간)

주요보수 내용

▻ 변압기 교체(500KW → 600KW) 1대

▻ 계기용변성기 교체(15A → 20A) 1대

시공업체 : ***************

소요금액 : **************************

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원관리 및 개선, 수영장유지관리,시설비

Ⅲ		추진사항

2017. 8. 05  : 변압기 소손 및 교체

2017. 8. 14  : 변압기 용량 증가로 계약전력 변경요청(한국전력공사)

2017. 8. 16  : 변압기 사용건검사 수수료납부(한국전기안전공사)

2017. 8. 22  : 전력계약 변경에 따른 시설부담금 납부(한국전력공사)

2017. 8. 25  : 사용전검사 실시(합격)

Ⅵ		보고자 의견

현장확인 및 설계내역 검토 결과 적합하게 시공되었기에 준공처리 하고자함.

따로붙임 : 1. 잠원한강공원 변압기 소손 및 처리방안 보고 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 공사사진 대지 1부.

4. 사용전검사 확인서 1부.끝.