문서번호	정수과-4738
결재일자	2017.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕주		08/30 김효상
협조	주무관		최양교
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (8/29 주간)

2017.  8. 29. (화)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지 (주간]

□ 업무현황

일 자	2017. 8. 29. (화) 주간		날 씨	맑 음
생산책임자(팀)	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황	7명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 채춘병 박융기 조항철 이상민
		15:30 ~ 16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 채춘병 박융기 조항철 엄승섭
정수생산 운영결과		구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오 전	이상 없음	수위 적정 운영
		오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 유량감시시스템 뚝도 취•정수장 유량값 감시 안됨 : 점검 요 ○ 워터나우 시스템 오류 : 이설 중
	삼성 점검	○ 오존접촉조 지하배관실 배수펌프 B호 펌핑 안됨 (A호 가동중) : 조치 요 ○ 1계열 1•9여과지 역세척 종료시 수위가 0.1m까지 저하 : 조치 요 ○ 1계열 여과지 역세공기 유량 값 전송 불량 : 조치 요 ○ 착수정 PAC 유출 분배위어 이상(파손) : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 역세송풍기 응축수 배출기구 2개소 불량(공기누설) : 수리 요 ○ 서울숲 여과수 고도유입 라인 공기변 및 타 공기변 방충망 : 설치 요 ○ 1계열 5,6침전지 퇴수밸브 등 누수 점검 요망 : 수리 요 ○ 2계열 2침전지(좌,우 불균형), 6지(좌측 불균형) 부유물 제거기 고장 : 수리 요 ○ 2계열 6침전지 압력수밸브(3호) 작동 불량 : 수리 요 ○ 2계열 1-1, 4-1응집지 및 유입수로(2-2), 6지 부근 부유물 제거기 고장 : 수리 요 ○ 1계열 여과지 터보블로워에 “A”호, “B”호 및 “침전수” “여과수” 명판 : 부착 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7~8지 바닥 신축 이음부 누수 : 보수 요 ○ 활성탄흡착지 유리천정 누수(활성탄흡착지 상부 22지 부근) : 보수 요 ○ 활성탄흡착지 16지, 2계열 2여과지 타일 탈락 : 보수 요 ○ 활성탄흡착지 샘플링펌프(A호) 소출수 불량(B호 교체운전) : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 공동구 벽체 신축 이음부 및 오존 투입지 누수 : 보수 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(2-2) 자동운전 불량 (수동 운전 중) : 수리 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.44mg/L 유지 ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 부유물 제거기는 작업 중에만 하강 사용하고, 평상시는 정상위치 요함

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상유지, 유출밸브 100%

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 여름철 부하 및 피크관리 시행 (6월 ~ 8월)

○ 유효율 98.5%이상 관리, 혼화지 약품 투입관 점검 철저, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	가성소다	O3(H2O2)	전염소(자양/강북)	후염소
8/29 17:00	14	7.1	41	16	-	0.3 (○)	2.3 / 2.3	0.61

◎ 송수 샘플링수 교체 (6호 → 5호) : 8/29 14:00

◎ 오존 주입률 변경 (0.4ppm → 0.3ppm) : 8/29 09:15

◎ 전기설비 진단(정전작업) 예정 : 8/30 14:00 ~ 16:00

◎ 중계펌프 1호 배관공사 완료(전기배선 연결 안 됨) : 8/29 17:00

○ 응집제(PAC) 주입률 변경 : 18ppm(8/27 18:20) → 16ppm(8/28 07:30)

○ #1-6 응집•침전지 부유물제거기 설치작업: 8/28(월)~ ☜ 배수완료(퇴수변 A,B 개방, 압력수분사밸브 잠금)

※ #1-6 응집지 유입밸브 Close (8/26) 및 혼화지 유입밸브 조정 (#1-1 50% → 47%, #1-2 40% → 21%)

○ #1-5,6 침전지 슬러지컬렉터 시운전 : 8/28(월)~ ☜ 진행 중

○ 여과지 역세척 퇴수관거 모래준설 작업 중(8/17~) : #2-3지 가동 중지(약 10여일) ※ 주간 역세척 금지

○ 송수펌프 4호 효율 개선(임펠라 가공) 반출 : 8/25(금) ☜ 4호 설치 후 순차적으로 5호, 6호 시행예정

○ 침전지 #2-5지 공사 : 8/11(금) ~ ☜ 담수 금지(정갑평 팀장)

○ 중계펌프장 보조펌프 1호 배관 공사중 : 8/22 ~

○ 구의정수센터 재건설공사 하자보수로 인한 생산중단 : 8/1 ~ 9/15 (약 45일)

○ 유입 개도율 조정 : 2정수지 (70%), 3정수지 (20%), 1-1정수지(50%), 1-2정수지(70%)

○ 보광배수지 1지 방식공사 : 7/3 ~ 11월, 대현산배수지 보수 : 1-3지 (5/26 ~ )

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.