문서번호	급수운영과-6960
결재일자	2017.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		이용구	08/31 이규상
협조
	주무관		박번수

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2017년 7월 운영결과 분석

2017. 8.

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2017년 7월 운영결과 분석

○ 2017년 7월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고, 가동률은 99.8%로 정상 운영되었음

○ 전체 경보음 38건 중 수질이상경보음은 23건(일시적 염소소모22건, 급수공사 중 일시적 탁질 발생 1건 )이었으며, 오경보음 15건은 측정기 점검, 자체공사, 낙뢰 등에 의해 발생하였음

1. 개  요

□ 분석기간: 2017. 7. 1. ~ 7. 31.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(9항목) : 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류, 생물감시

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

□  감시지점 198개소

계	생산과정(11)		공급과정(187)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
198	5	6	99	88

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.05	0.05	0.51	0.43	0.44	6.89	6.98	6.98	150.4	161.9	162.4	24.2	23.1	22.8
배수지	0.05	0.05	0.05	0.28	0.26	0.28	6.89	7.00	6.97	165.2	179.8	163.9	24.8	23.1	22.5
가압장	0.05	0.05	0.05	0.26	0.24	0.26	6.84	7.01	6.95	168.6	179.1	169.2	25.0	23.1	22.6
수도꼭지	0.05	0.05	0.05	0.22	0.21	0.21	6.90	7.05	6.96	172.0	190.5	166.7	24.8	22.7	23.3
먹는물 수질기준	0.05			0.06			5.8 ~ 8.5			101.7 ~382.4 ※ 과거 측정값 범위			4~15 ※건강하고맛있는물가이드라인

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 가동률: 월 평균 99.8%로 전월(99.6%)에 비해 0.2%p 하락

○ 비가동원인: 전체 1,023시간 중 측정기 오작동 53% 차지

□ 경보음 발생 분석

○ 전체 경보음 38건

- 수질이상 경보음 23건 : 공급계통 과정 염소소모 22건, 일시적 탁도 상승 1건

- 오경보음 15건 : 측정기 점검 3건, 전송이상 1건, 운영 환경영향 5건, 기타 6건

구분	계	수질이상	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프) 점검	전송이상	운영환경영향	기타
금 월	38	23	15		3	1	5 (청사공사, 시료미유입)	6 (낙뢰)
전 월	18	9	9		6		3

○ 탁도 상승 경보음(1건) 상세

일 시(지속시간)	지 점	항목 및 측정값	원인 및 조치
’17. 7. 4. 22:45 ~ 7. 5. 7:05 (8시간 20분)	도원(배)	틱도 0.69NTU	밸브조작에 의한 일시적 탁도 상승 밸브조작 중단 및 퇴수조치 완료

※ 붙임 2. 2017년 7월 경보음 발생 현황

3. 분석결과 및 의견

□ 2017년 7월 측정값 분석 결과 송수 및 공급과정 수질은 먹는 물 수질
기준에 적합하였으며, 시스템 가동률은 99.8%로 안정적으로 운영됨

□ 계절변화에 따른 수질변화 감시 철저

○ 기온 하강에 따른 정수센터 목표잔류염소 농도 하향 조정(- 0.05mg/L)에 따른 잔류염소 관리 철저

- 공급계통 잔류염소 농도(맛있는 물 가이드라인0.1~0.3㎎/ℓ) 준수

붙임  1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2017. 7.)

2. 경보음발생현황(2017. 7.)

3. 수질자동감시시스템 월보자료(2017. 7.)  끝.